## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8258.1209 | 34.5751 | 9.6042 | 9146.8904 | 38.2962 | 10.6378 | 11802.7373 | 49.4157 | 13.7266
2 | [13 empty] | 8258.1209 | 34.5751 | 9.6042 | 9146.8904 | 38.2962 | 10.6378 | 11802.7373 | 49.4157 | 13.7266
3 | [13 empty] | 8258.1209 | 34.5751 | 9.6042 | 9146.8904 | 38.2962 | 10.6378 | 11802.7373 | 49.4157 | 13.7266
4 | [13 empty] | 8258.1209 | 34.5751 | 9.6042 | 9146.8904 | 38.2962 | 10.6378 | 11802.7373 | 49.4157 | 13.7266
5 | 92.4489 | 3.7439 | 0.8967 | 0.1149 | 0.1855 | 0.0075 | 0.053 | 0.0445 | 0.1156 | 0.0068 | 1.7619 | 0.6207 | 0.7279 | 8256.1146 | 34.5667 | 9.6019 | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341 | 11761.9663 | 49.245 | 13.6792 | -8.3 | -1.8
6 | [13 empty] | 8256.1146 | 34.5667 | 9.6019 | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341 | 11761.9663 | 49.245 | 13.6792
7 | [13 empty] | 8256.1146 | 34.5667 | 9.6019 | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341 | 11761.9663 | 49.245 | 13.6792
8 | [13 empty] | 8256.1146 | 34.5667 | 9.6019 | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341 | 11761.9663 | 49.245 | 13.6792
9 | [13 empty] | 8256.1146 | 34.5667 | 9.6019 | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341 | 11761.9663 | 49.245 | 13.6792
10 | [13 empty] | 8256.1146 | 34.5667 | 9.6019 | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341 | 11761.9663 | 49.245 | 13.6792
11 | [13 empty] | 8256.1146 | 34.5667 | 9.6019 | 9143.7137 | 38.2829 | 10.6341 | 11761.9663 | 49.245 | 13.6792
12 | 89.6533 | 5.021 | 1.3515 | 0.1256 | 0.1989 | 0.0041 | 0.063 | 0.0536 | 0.1259 | 0.0106 | 2.3654 | 1.0271 | 0.7496 | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9212.3102 | 38.5701 | 10.7139 | 11677.3432 | 48.8907 | 13.5808 | -6.6 | -0.4
13 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9212.3102 | 38.5701 | 10.7139 | 11677.3432 | 48.8907 | 13.5808
14 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9212.3102 | 38.5701 | 10.7139 | 11677.3432 | 48.8907 | 13.5808
15 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9212.3102 | 38.5701 | 10.7139 | 11677.3432 | 48.8907 | 13.5808
16 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9212.3102 | 38.5701 | 10.7139 | 11677.3432 | 48.8907 | 13.5808
17 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9212.3102 | 38.5701 | 10.7139 | 11677.3432 | 48.8907 | 13.5808
18 | [13 empty] | 8323.087 | 34.8471 | 9.6798 | 9212.3102 | 38.5701 | 10.7139 | 11677.3432 | 48.8907 | 13.5808
19 | 90.1313 | 3.8641 | 1.0452 | 0.14 | 0.2454 | 0.0058 | 0.0778 | 0.07 | 0.1512 | 0.0151 | 2.8596 | 1.3943 | 0.7486 | 8170.6316 | 34.2088 | 9.5024 | 9046.384 | 37.8754 | 10.5209 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454 | -5.7 | -0.3 | 0,0010 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8170.6316 | 34.2088 | 9.5024 | 9046.384 | 37.8754 | 10.5209 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
21 | [13 empty] | 8170.6316 | 34.2088 | 9.5024 | 9046.384 | 37.8754 | 10.5209 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
22 | [13 empty] | 8170.6316 | 34.2088 | 9.5024 | 9046.384 | 37.8754 | 10.5209 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
23 | [13 empty] | 8170.6316 | 34.2088 | 9.5024 | 9046.384 | 37.8754 | 10.5209 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
24 | [13 empty] | 8170.6316 | 34.2088 | 9.5024 | 9046.384 | 37.8754 | 10.5209 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
25 | [13 empty] | 8170.6316 | 34.2088 | 9.5024 | 9046.384 | 37.8754 | 10.5209 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
26 | [13 empty] | 8170.6316 | 34.2088 | 9.5024 | 9046.384 | 37.8754 | 10.5209 | 11474.9452 | 48.0433 | 13.3454
27 | 88.2271 | 3.7874 | 1.1271 | 0.1506 | 0.2621 | 0.0054 | 0.0797 | 0.0714 | 0.1619 | 0.024 | 4.0112 | 2.0921 | 0.7639 | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8897.0575 | 37.2502 | 10.3473 | 11171.9453 | 46.7747 | 12.993 | -3.2 | -0.2
28 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8897.0575 | 37.2502 | 10.3473 | 11171.9453 | 46.7747 | 12.993
29 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8897.0575 | 37.2502 | 10.3473 | 11171.9453 | 46.7747 | 12.993
30 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8897.0575 | 37.2502 | 10.3473 | 11171.9453 | 46.7747 | 12.993
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8254.0844 | 34.5582 | 9.5995 | 9141.588 | 38.274 | 10.6317
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9141.588 | 38.274 | 10.6317
Харківська | ГРС с. Введенка | 9127.4961 | 38.215 | 10.6153
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9116.6286 | 38.1695 | 10.6026
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 9145.1468 | 38.2889 | 10.6358
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата