## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №640 | [18 empty] | Маршрут №640
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8258.8374 | 34.5781 | 9.605 | 9150.903 | 38.313 | 10.6425 | 11933.5532 | 49.9634 | 13.8787
2 | 94.8386 | 2.6964 | 0.9598 | 0.1422 | 0.1877 | 0.0059 | 0.0455 | 0.0368 | 0.0575 | 0.006 | 0.7899 | 0.2336 | 0.7116 | 8290.4128 | 34.7103 | 9.6418 | 9184.6997 | 38.4545 | 10.6818 | 11949.6276 | 50.0307 | 13.8974 | -8.4 | -5.6 |  |  | відсутні
3 | 94.7116 | 2.727 | 0.9786 | 0.1453 | 0.193 | 0.0057 | 0.047 | 0.0387 | 0.0584 | 0.0082 | 0.8502 | 0.2363 | 0.7125 | 8292.0609 | 34.7172 | 9.6437 | 9186.2522 | 38.461 | 10.6836 | 11943.2982 | 50.0042 | 13.8901 | -8.7 | -5.3
4 | 94.6554 | 2.7558 | 0.9959 | 0.1476 | 0.1985 | 0.0059 | 0.0484 | 0.0397 | 0.0571 | 0.008 | 0.8479 | 0.2397 | 0.7131 | 8297.626 | 34.7405 | 9.6501 | 9192.1994 | 38.4859 | 10.6905 | 11946.3554 | 50.017 | 13.8936 | -9 | -5.7
5 | 95.7159 | 2.2529 | 0.729 | 0.1121 | 0.1216 | 0.0062 | 0.0259 | 0.0195 | 0.0387 | 0.0085 | 0.7677 | 0.2019 | 0.7027 | 8205.4315 | 34.3545 | 9.5429 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11905.9665 | 49.8479 | 13.8466 | -11.1 | -6.7
6 | [13 empty] | 8205.4315 | 34.3545 | 9.5429 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11905.9665 | 49.8479 | 13.8466
7 | 95.2239 | 2.4923 | 0.8576 | 0.1287 | 0.1582 | 0.0053 | 0.0367 | 0.0291 | 0.0355 | 0.0086 | 0.8021 | 0.2222 | 0.7073 | 8245.6531 | 34.5229 | 9.5897 | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626 | 11922.9963 | 49.9192 | 13.8664 | -8.7 | -5.2
8 | 95.3238 | 2.457 | 0.8318 | 0.126 | 0.1513 | 0.0053 | 0.0346 | 0.0278 | 0.046 | 0.0076 | 0.7716 | 0.2171 | 0.7066 | 8243.8379 | 34.5153 | 9.5876 | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239 | 11926.1968 | 49.9326 | 13.8702 | -9.3 | -5.9
9 | [13 empty] | 8243.8379 | 34.5153 | 9.5876 | 9134.8764 | 38.2459 | 10.6239 | 11926.1968 | 49.9326 | 13.8702
10 | 94.6514 | 2.7569 | 0.9917 | 0.1464 | 0.1969 | 0.0053 | 0.0489 | 0.0404 | 0.0688 | 0.0076 | 0.8475 | 0.2381 | 0.7134 | 8300.6116 | 34.753 | 9.6536 | 9195.4 | 38.4993 | 10.6943 | 11948.4811 | 50.0259 | 13.8961 | -8.1 | -5.4
11 | 94.6482 | 2.7662 | 0.9923 | 0.1463 | 0.195 | 0.005 | 0.0476 | 0.0389 | 0.0519 | 0.0078 | 0.8583 | 0.2424 | 0.7129 | 8293.685 | 34.724 | 9.6456 | 9187.948 | 38.4681 | 10.6856 | 11942.4622 | 50.0007 | 13.8891 | -8 | -5
12 | [13 empty] | 8293.685 | 34.724 | 9.6456 | 9187.948 | 38.4681 | 10.6856 | 11942.4622 | 50.0007 | 13.8891
13 | [13 empty] | 8293.685 | 34.724 | 9.6456 | 9187.948 | 38.4681 | 10.6856 | 11942.4622 | 50.0007 | 13.8891
14 | 95.9125 | 2.2181 | 0.7107 | 0.1122 | 0.1119 | 0.0055 | 0.0222 | 0.0155 | 0.0307 | 0.008 | 0.6837 | 0.1689 | 0.7008 | 8204.07 | 34.3488 | 9.5413 | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748 | 11920.0346 | 49.9068 | 13.863 | -11.5 | -7.7 |  |  | відсутні
15 | 95.9147 | 2.2344 | 0.7112 | 0.113 | 0.109 | 0.0062 | 0.0201 | 0.0137 | 0.0313 | 0.0083 | 0.6704 | 0.1676 | 0.7008 | 8205.2882 | 34.3539 | 9.5428 | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764 | 11922.423 | 49.9168 | 13.8658 | -12 | -8 | 0.0001 | 0.0006
16 | 95.9535 | 2.2273 | 0.705 | 0.1121 | 0.1081 | 0.0055 | 0.0199 | 0.0135 | 0.018 | 0.0079 | 0.6615 | 0.1675 | 0.7002 | 8200.1052 | 34.3322 | 9.5367 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11920.3689 | 49.9082 | 13.8634 | -10.9 | -5.2
17 | 95.9534 | 2.2204 | 0.7035 | 0.1115 | 0.1077 | 0.0058 | 0.0197 | 0.0135 | 0.0238 | 0.0083 | 0.6649 | 0.1675 | 0.7003 | 8200.7979 | 34.3351 | 9.5375 | 9089.2807 | 38.055 | 10.5708 | 11920.3689 | 49.9082 | 13.8634 | -10.7 | -5.3
18 | 95.9571 | 2.2204 | 0.7049 | 0.1119 | 0.1088 | 0.0061 | 0.0204 | 0.0138 | 0.0199 | 0.008 | 0.6605 | 0.1682 | 0.7002 | 8200.6784 | 34.3346 | 9.5374 | 9089.1852 | 38.0546 | 10.5707 | 11920.7033 | 49.9096 | 13.8638 | -11.1 | -5
19 | [13 empty] | 8200.6784 | 34.3346 | 9.5374 | 9089.1852 | 38.0546 | 10.5707 | 11920.7033 | 49.9096 | 13.8638
20 | [13 empty] | 8200.6784 | 34.3346 | 9.5374 | 9089.1852 | 38.0546 | 10.5707 | 11920.7033 | 49.9096 | 13.8638
21 | 95.3552 | 2.4367 | 0.8002 | 0.126 | 0.1361 | 0.0061 | 0.0293 | 0.0221 | 0.0877 | 0.0086 | 0.76 | 0.232 | 0.707 | 8245.8203 | 34.5236 | 9.5899 | 9137.0021 | 38.2548 | 10.6263 | 11926.0296 | 49.9319 | 13.87 | -10.3 | -4.5
22 | 95.4165 | 2.4258 | 0.8007 | 0.1259 | 0.1352 | 0.006 | 0.0301 | 0.0226 | 0.0418 | 0.0087 | 0.7626 | 0.2241 | 0.7055 | 8231.5612 | 34.4639 | 9.5733 | 9121.7399 | 38.1909 | 10.6086 | 11918.5298 | 49.9005 | 13.8613 | -10.7 | -7.1
23 | 95.4312 | 2.4067 | 0.7891 | 0.1244 | 0.1327 | 0.0062 | 0.0295 | 0.0218 | 0.0778 | 0.0081 | 0.7523 | 0.2203 | 0.7061 | 8240.1358 | 34.4998 | 9.5833 | 9130.9832 | 38.2296 | 10.6193 | 11925.4802 | 49.9296 | 13.8693 | -10.3 | -6.9
24 | 95.4028 | 2.4327 | 0.7957 | 0.1248 | 0.1341 | 0.0074 | 0.0293 | 0.0217 | 0.0518 | 0.0096 | 0.7636 | 0.2264 | 0.7058 | 8233.6392 | 34.4726 | 9.5757 | 9123.9611 | 38.2002 | 10.6112 | 11919.1747 | 49.9032 | 13.862 | -12.4 | -6.3
25 | 95.4977 | 2.3952 | 0.7815 | 0.1226 | 0.1304 | 0.0062 | 0.028 | 0.0213 | 0.0392 | 0.0078 | 0.7518 | 0.2182 | 0.7047 | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11917.2162 | 49.895 | 13.8597 | -12 | -6.1
26 | [13 empty] | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11917.2162 | 49.895 | 13.8597
27 | [13 empty] | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11917.2162 | 49.895 | 13.8597
28 | [13 empty] | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9115.3866 | 38.1643 | 10.6012 | 11917.2162 | 49.895 | 13.8597
29 | 95.8897 | 2.2525 | 0.7144 | 0.113 | 0.1092 | 0.0072 | 0.0205 | 0.0143 | 0.0186 | 0.0083 | 0.6833 | 0.169 | 0.7007 | 8202.2309 | 34.3411 | 9.5392 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11918.9359 | 49.9022 | 13.8617 | -9.9 | -3.5
30 | 95.9102 | 2.2532 | 0.7217 | 0.1128 | 0.1109 | 0.0053 | 0.0211 | 0.014 | 0.0138 | 0.0082 | 0.6622 | 0.1665 | 0.7005 | 8203.5207 | 34.3465 | 9.5407 | 9092.1946 | 38.0672 | 10.5742 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658 | -10.3 | -4.2
31 | [13 empty] | 8203.5207 | 34.3465 | 9.5407 | 9092.1946 | 38.0672 | 10.5742 | 11922.4708 | 49.917 | 13.8658
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8236.7681 | 34.4857 | 9.5794 | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .06.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №640
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №640 |  | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152
Дніпропетровська | ГРС Аеропорт | 9129.1202 | 38.2218 | 10.6172
Дніпропетровська | ГРС Красноармійська | 9126.7079 | 38.2117 | 10.6144
Дніпропетровська | ГРС Придніпровська | 9128.5948 | 38.2196 | 10.6166
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9128.5709 | 38.2195 | 10.6165
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152
Дніпропетровська | ГРС п/ф "За мир" с.Краснопілля | 9133.9927 | 38.2422 | 10.6228
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176
Дніпропетровська | ГРС с.Варварівка | 9128.4992 | 38.2192 | 10.6164
Дніпропетровська | ГРС с.Вербки | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162
Дніпропетровська | ГРС с.Володимирівка | 9129.6935 | 38.2242 | 10.6178
Дніпропетровська | ГРС с.Жовтневе | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9129.0486 | 38.2215 | 10.6171
Дніпропетровська | ГРС с.Покровка | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173
Дніпропетровська | ГРС с.Попасне | 9129.168 | 38.222 | 10.6172
Дніпропетровська | ГРС с.Просяна | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9132.4641 | 38.2358 | 10.6211
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9128.4753 | 38.2191 | 10.6164
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка | 9128.1887 | 38.2179 | 10.6161
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка 2 ввід | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС с.Юр`ївка (Павлоградська КС) | 9129.3352 | 38.2227 | 10.6174
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9128.9053 | 38.2209 | 10.6169
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9129.6218 | 38.2239 | 10.6178
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
Дніпропетровська | ГРС смт.Славгород | 9127.6394 | 38.2156 | 10.6154
Дніпропетровська | ГРС смт.Солоне | 9134.3748 | 38.2438 | 10.6233
Дніпропетровська | ГРС смт.Томаківка | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-1 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-2 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро ПАТ "Євраз-Дніпровський металургійний завод" | 9124.2478 | 38.2014 | 10.6115
Дніпропетровська | ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 9126.5885 | 38.2112 | 10.6142
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9136.2617 | 38.2517 | 10.6255
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9120.3546 | 38.1851 | 10.607
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата