## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.131 | 3.9023 | 0.9821 | 0.1222 | 0.1658 | 0.0029 | 0.0372 | 0.03 | 0.0657 | 0.0048 | 1.33 | 1.2261 | 0.7322 | 8236.8158 | 34.4859 | 9.5794 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11699.9619 | 48.9854 | 13.6071 | -13 | -10.8
2 | [13 empty] | 8236.8158 | 34.4859 | 9.5794 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11699.9619 | 48.9854 | 13.6071
3 | [13 empty] | 8236.8158 | 34.4859 | 9.5794 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11699.9619 | 48.9854 | 13.6071
4 | [13 empty] | 8236.8158 | 34.4859 | 9.5794 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11699.9619 | 48.9854 | 13.6071
5 | [13 empty] | 8236.8158 | 34.4859 | 9.5794 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11699.9619 | 48.9854 | 13.6071
6 | [13 empty] | 8236.8158 | 34.4859 | 9.5794 | 9122.5281 | 38.1942 | 10.6095 | 11699.9619 | 48.9854 | 13.6071
7 | 93.1768 | 3.4133 | 0.9163 | 0.1216 | 0.1501 | 0.0023 | 0.0309 | 0.027 | 0.0571 | 0.0089 | 1.1384 | 0.9574 | 0.7238 | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11755.5892 | 49.2183 | 13.6718 | -14.1 | -9.7
8 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11755.5892 | 49.2183 | 13.6718
9 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11755.5892 | 49.2183 | 13.6718
10 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11755.5892 | 49.2183 | 13.6718
11 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11755.5892 | 49.2183 | 13.6718
12 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11755.5892 | 49.2183 | 13.6718
13 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9112.6876 | 38.153 | 10.5981 | 11755.5892 | 49.2183 | 13.6718
14 | 91.1092 | 4.3371 | 1.0611 | 0.1288 | 0.1854 | 0.0033 | 0.0433 | 0.0371 | 0.0866 | 0.0048 | 1.5044 | 1.4987 | 0.7412 | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11649.3983 | 48.7737 | 13.5483 | -9.5 | -8.9
15 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11649.3983 | 48.7737 | 13.5483
16 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11649.3983 | 48.7737 | 13.5483
17 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11649.3983 | 48.7737 | 13.5483
18 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11649.3983 | 48.7737 | 13.5483
19 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11649.3983 | 48.7737 | 13.5483
20 | [13 empty] | 8252.8902 | 34.5532 | 9.5981 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279 | 11649.3983 | 48.7737 | 13.5483
21 | 91.3132 | 4.2576 | 1.0879 | 0.1316 | 0.1859 | 0.0032 | 0.0419 | 0.0345 | 0.0827 | 0.0055 | 1.4539 | 1.402 | 0.7395 | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777 | -9.3 | -7.4 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
22 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
23 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
24 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
25 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
26 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
27 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
28 | [13 empty] | 8261.2975 | 34.5884 | 9.6079 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
29 | 89.7225 | 4.9194 | 1.2523 | 0.1426 | 0.2238 | 0.0038 | 0.049 | 0.0498 | 0.1059 | 0.0051 | 1.6622 | 1.8636 | 0.7538 | 8291.6787 | 34.7156 | 9.6432 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11601.7485 | 48.5742 | 13.4928 | -7.2 | -5.8
30 | [13 empty] | 8291.6787 | 34.7156 | 9.6432 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11601.7485 | 48.5742 | 13.4928
31 | [13 empty] | 8291.6787 | 34.7156 | 9.6432 | 9178.2508 | 38.4275 | 10.6743 | 11601.7485 | 48.5742 | 13.4928
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8249.3791 | 34.5385 | 9.594 | 9135.4496 | 38.2483 | 10.6245
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-06-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
Formulas:
Теплота згоряння вища = [1]Додаток!F1

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9135.4496 | 38.2483 | 10.6245
Житомирська | ГРС Брівки | 9135.6646 | 38.2492 | 10.6248
Житомирська | ГРС Голуб`ятин | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Житомирська | ГРС Почуйки | 9133.3478 | 38.2395 | 10.6221
Київська | ГРС Антонів | 9135.2824 | 38.2476 | 10.6243
Київська | ГРС Володарка | 9135.1391 | 38.247 | 10.6242
Київська | ГРС Голуб`ятин Єрчики | 9135.7363 | 38.2495 | 10.6249
Київська | ГРС Сквира | 9135.6885 | 38.2493 | 10.6248
Київська | ГРС Шамраївка | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата