## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №24 | [18 empty] | Маршрут №24
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
2 | 94.915 | 2.73 | 0.803 | 0.11 | 0.091 | 0.002 | 0.022 | 0.017 | 0.023 | 0.011 | 0.821 | 0.455 | 0.7103 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
5 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
6 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
8 | 95.526 | 2.419 | 0.747 | 0.109 | 0.109 | 0.001 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.757 | 0.273 | 0.7032 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | 93.468 | 3.365 | 0.937 | 0.119 | 0.139 | 0.001 | 0.027 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 1.045 | 0.835 | 0.7203 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
21 | 92.6826 | 3.6952 | 1.0258 | 0.1302 | 0.1651 | 0.0025 | 0.0365 | 0.0281 | 0.0295 | 0.0196 | 1.2277 | 0.9571 | 0.727 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -8.9 | -8.2
22 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
23 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
28 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
29 | 89.0686 | 4.9846 | 1.3004 | 0.1441 | 0.2326 | 0.0042 | 0.0614 | 0.0509 | 0.0648 | 0.1084 | 2.1088 | 1.8712 | 0.757 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
30 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
31 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8218.1142 | 34.4076 | 9.5577 | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №24
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №24 |  | 9108.8422 | 38.1369 | 10.5936
Київська | ГРС Тарасівка | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916
Київська | ГРС р-п Хотівський | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918
Київська | ГРС-12 Хотів | 9109.0094 | 38.1376 | 10.5938
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата