## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 44 | [18 empty] | Маршрут № 44
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.7194 | 34.3892 | 9.5526 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11490.0164 | 48.1064 | 13.3629
2 | [13 empty] | 8213.7194 | 34.3892 | 9.5526 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11490.0164 | 48.1064 | 13.3629
3 | [13 empty] | 8213.7194 | 34.3892 | 9.5526 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11490.0164 | 48.1064 | 13.3629
4 | [13 empty] | 8213.7194 | 34.3892 | 9.5526 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11490.0164 | 48.1064 | 13.3629
5 | [13 empty] | 8213.7194 | 34.3892 | 9.5526 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11490.0164 | 48.1064 | 13.3629
6 | [13 empty] | 8213.7194 | 34.3892 | 9.5526 | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758 | 11490.0164 | 48.1064 | 13.3629
7 | 89.7152 | 4.9129 | 1.0493 | 0.116 | 0.179 | 0.0012 | 0.0466 | 0.0371 | 0.0559 | 0.0051 | 1.5885 | 2.2932 | 0.7529 | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647 | 11489.6581 | 48.1049 | 13.3625
8 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647 | 11489.6581 | 48.1049 | 13.3625 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
9 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647 | 11489.6581 | 48.1049 | 13.3625
10 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647 | 11489.6581 | 48.1049 | 13.3625
11 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647 | 11489.6581 | 48.1049 | 13.3625
12 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647 | 11489.6581 | 48.1049 | 13.3625
13 | [13 empty] | 8204.7149 | 34.3515 | 9.5421 | 9084.0261 | 38.033 | 10.5647 | 11489.6581 | 48.1049 | 13.3625
14 | 89.4835 | 4.8975 | 1.0798 | 0.1218 | 0.1867 | 0.001 | 0.049 | 0.0383 | 0.0591 | 0.0054 | 1.7865 | 2.2914 | 0.7545 | 8196.1404 | 34.3156 | 9.5321 | 9074.2095 | 37.9919 | 10.5533 | 11464.7226 | 48.0005 | 13.3335 | -15.7 | -14.8
15 | [13 empty] | 8196.1404 | 34.3156 | 9.5321 | 9074.2095 | 37.9919 | 10.5533 | 11464.7226 | 48.0005 | 13.3335
16 | [13 empty] | 8196.1404 | 34.3156 | 9.5321 | 9074.2095 | 37.9919 | 10.5533 | 11464.7226 | 48.0005 | 13.3335
17 | [13 empty] | 8196.1404 | 34.3156 | 9.5321 | 9074.2095 | 37.9919 | 10.5533 | 11464.7226 | 48.0005 | 13.3335
18 | [13 empty] | 8196.1404 | 34.3156 | 9.5321 | 9074.2095 | 37.9919 | 10.5533 | 11464.7226 | 48.0005 | 13.3335
19 | [13 empty] | 8196.1404 | 34.3156 | 9.5321 | 9074.2095 | 37.9919 | 10.5533 | 11464.7226 | 48.0005 | 13.3335
20 | [13 empty] | 8196.1404 | 34.3156 | 9.5321 | 9074.2095 | 37.9919 | 10.5533 | 11464.7226 | 48.0005 | 13.3335
21 | 89.5859 | 4.9331 | 1.1245 | 0.1238 | 0.1909 | 0.0013 | 0.0506 | 0.0401 | 0.0627 | 0.0036 | 1.5861 | 2.2975 | 0.7546 | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872 | 11500.8122 | 48.1516 | 13.3754
22 | [13 empty] | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872 | 11500.8122 | 48.1516 | 13.3754
23 | [13 empty] | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872 | 11500.8122 | 48.1516 | 13.3754 |  |  |  |  | відсутн
24 | [13 empty] | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872 | 11500.8122 | 48.1516 | 13.3754
25 | [13 empty] | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872 | 11500.8122 | 48.1516 | 13.3754
26 | [13 empty] | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872 | 11500.8122 | 48.1516 | 13.3754
27 | [13 empty] | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872 | 11500.8122 | 48.1516 | 13.3754
28 | [13 empty] | 8222.7717 | 34.4271 | 9.5631 | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872 | 11500.8122 | 48.1516 | 13.3754
29 | 89.5869 | 4.9176 | 1.1251 | 0.1247 | 0.1942 | 0.0014 | 0.0514 | 0.0415 | 0.0669 | 0.0043 | 1.5757 | 2.3104 | 0.7549 | 8224.2525 | 34.4333 | 9.5648 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11500.7406 | 48.1513 | 13.3754
30 | [13 empty] | 8224.2525 | 34.4333 | 9.5648 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11500.7406 | 48.1513 | 13.3754
31 | [13 empty] | 8224.2525 | 34.4333 | 9.5648 | 9104.949 | 38.1206 | 10.5891 | 11500.7406 | 48.1513 | 13.3754
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8210.495 | 34.3757 | 9.5488 | 9090.0211 | 38.0581 | 10.5717
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [9 empty] | 01 | .06.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [9 empty] | 01 | .06.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [9 empty] | 01 | .06.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №44
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №44 |  | 9090.0211 | 38.0581 | 10.5717
Київська | АГНКС Пер.-Хмельницький | 9090.4988 | 38.0601 | 10.5723
Київська | Дівички | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719
Київська | Пер.-Хмельницький | 9090.1645 | 38.0587 | 10.5719
Київська | Помоклі | 9090.2122 | 38.0589 | 10.5719
Київська | Соснова | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713
Київська | Хоцки (Київська обл.) | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713
Київська | Циблі | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 01 | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 01 | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 01 | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата