## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №834 | [18 empty] | Маршрут №834
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз", ПрАТ "Миронівська птахофабрика", ТзОВ "ТПК Автогазінвест", ДП Укравтогаз РВУ "Харківавтогаз" (АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша)
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
2 | 96.1409 | 2.1356 | 0.6658 | 0.1026 | 0.1022 | 0.0014 | 0.0176 | 0.013 | 0.0093 | 0.0055 | 0.6432 | 0.1629 | 0.6983 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.5
3 | 96.1345 | 2.1381 | 0.6676 | 0.103 | 0.1026 | 0.0014 | 0.0177 | 0.0132 | 0.0091 | 0.0072 | 0.6415 | 0.1641 | 0.6984 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | 96.12 | 2.1451 | 0.6705 | 0.1035 | 0.1031 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0131 | 0.0093 | 0.0079 | 0.6433 | 0.165 | 0.6985 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | 96.1341 | 2.1368 | 0.6712 | 0.1041 | 0.1042 | 0.0015 | 0.0181 | 0.0134 | 0.0099 | 0.0061 | 0.6347 | 0.1659 | 0.6985 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
6 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 | 95.8259 | 2.3054 | 0.7293 | 0.1141 | 0.1144 | 0.0015 | 0.02 | 0.0148 | 0.0109 | 0.016 | 0.6771 | 0.1706 | 0.7009 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
26 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
27 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
29 | 95.6911 | 2.4403 | 0.7758 | 0.1213 | 0.1212 | 0.0015 | 0.0211 | 0.0159 | 0.0114 | 0.0051 | 0.6115 | 0.1838 | 0.7024 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -21.5
30 | 95.6822 | 2.4419 | 0.7779 | 0.1219 | 0.1219 | 0.0016 | 0.0213 | 0.0159 | 0.0114 | 0.0073 | 0.6129 | 0.1838 | 0.7024 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 |  |  | 0,000 | 0,000
31 | 95.4771 | 2.5623 | 0.8185 | 0.1307 | 0.1317 | 0.0017 | 0.0233 | 0.0177 | 0.0131 | 0.0059 | 0.6206 | 0.1974 | 0.7043 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8191.8411 | 34.2976 | 9.5271 | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Черніков І.Є. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №834
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №834 |  | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641
Київська | Богуслав УПУ | 9092.9828 | 38.0705 | 10.5751
Київська | Вільхівець УПУ | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738
Київська | Високе УПУ | 9091.717 | 38.0652 | 10.5737
Київська | Зеленьки УПУ | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738
Київська | Кагарлик УПУ | 9092.6723 | 38.0692 | 10.5748
Київська | Мельники (Іванівка) УПУ | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746
Київська | Миронівка УПУ | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744
Київська | Озерна (цукр.з-д) УПУ | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738
Київська | П`ятигори УПУ | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736
Київська | Ржищів УПУ | 9092.8156 | 38.0698 | 10.5749
Київська | Росава УПУ | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738
Київська | Ставище УПУ | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748
Київська | Стайки УПУ | 9091.7408 | 38.0653 | 10.5737
Київська | Тараща (Ківшовата) УПУ | 9091.7408 | 38.0653 | 10.5737
Київська | Тетіїв УПУ | 9093.2217 | 38.0715 | 10.5754
Київська | Тулинці УПУ | 9092.3141 | 38.0677 | 10.5744
Черкаська | Єлізоветівка ЯЧ | 9091.717 | 38.0652 | 10.5737
Черкаська | АГНКС Золотоноша (РВУ "Харківавтогаз" ) УПУ | 9095.7296 | 38.082 | 10.5783
Черкаська | АГНКС ТОВ "ТПК Автогазiнвест" | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748
Черкаська | АГНКС Черкаси (РВУ "Харківавтогаз" ) ЯЧ | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738
Черкаська | АЗОТ Яготин | 9079.9418 | 38.0159 | 10.56
Черкаська | Білозірря ЯЧ | 9087.4177 | 38.0472 | 10.5687
Черкаська | Байбузи ЯЧ | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735
Черкаська | Баштечки УПУ | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734
Черкаська | Богодухівка УПУ | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738
Черкаська | ГРС Черкаси, лінія Черкаська ТЕЦ | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821
Черкаська | Дмитрівка УПУ | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736
Черкаська | Драбів УПУ | 9091.5736 | 38.0646 | 10.5735
Черкаська | Дубіївка ЯЧ | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731
Черкаська | Жашків УПУ | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739
Черкаська | Закревки ЯЧ | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659
Черкаська | Золотоноша УПУ | 9091.9797 | 38.0663 | 10.574
Черкаська | Канів ЯЧ | 9091.4781 | 38.0642 | 10.5734
Черкаська | Кор.-Шевчен. УПУ | 9091.4303 | 38.064 | 10.5733
Черкаська | Леськи ЯЧ | 9091.4781 | 38.0642 | 10.5734
Черкаська | М.Бурімка УПУ | 9091.0243 | 38.0623 | 10.5729
Черкаська | Мельники (Крутьки) УПУ | 9091.5975 | 38.0647 | 10.5735
Черкаська | Мошни ЯЧ | 9091.717 | 38.0652 | 10.5737
Черкаська | Острожани УПУ | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Ліпляве ЯЧ | 9079.8702 | 38.0156 | 10.5599
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Тулинці УПУ | 9094.1771 | 38.0755 | 10.5765
Черкаська | Сахнівка УПУ | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745
Черкаська | Сміла ЯЧ | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739
Черкаська | Старосілля ЯЧ | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746
Черкаська | Степанки ЯЧ | 9091.4542 | 38.0641 | 10.5734
Черкаська | Тубільці ЯЧ | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781
Черкаська | Хмільна ЯЧ | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789
Черкаська | Черкаси (місто без ТЕЦ) Яготин | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743
Черкаська | Чорнобай УПУ | 9090.6183 | 38.0606 | 10.5724
Головний інженерЗолотоніського ЛВУМГ |  | Черніков І.Є. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата