## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843 | [18 empty] | Маршрут №843
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 3153 чинне до 06.08.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8159.6925 | 34.163 | 9.4897 | 9049.3218 | 37.8877 | 10.5244 | 11902.6466 | 49.834 | 13.8428
2 | 96.3635 | 1.9649 | 0.6142 | 0.0938 | 0.0908 | 0.0015 | 0.0096 | 0.0082 | 0.004 | 0.0077 | 0.6905 | 0.1513 | 0.696 | 8156.1576 | 34.1482 | 9.4856 | 9045.5003 | 37.8717 | 10.5199 | 11899.2789 | 49.8199 | 13.8389 | -16.7
3 | 96.3614 | 1.9754 | 0.617 | 0.094 | 0.0914 | 0.001 | 0.0095 | 0.0081 | 0.004 | 0.0073 | 0.6792 | 0.1517 | 0.696 | 8158.0683 | 34.1562 | 9.4878 | 9047.6021 | 37.8805 | 10.5224 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -17.3
4 | 96.2952 | 2.0109 | 0.6335 | 0.098 | 0.0964 | 0.0006 | 0.0104 | 0.0085 | 0.0046 | 0.0073 | 0.6802 | 0.1544 | 0.6967 | 8164.1111 | 34.1815 | 9.4949 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299 | 11904.7484 | 49.8428 | 13.8452 | -19.2
5 | 96.3102 | 2.006 | 0.6314 | 0.0986 | 0.0966 | 0.0002 | 0.0107 | 0.0087 | 0.0034 | 0.0074 | 0.6723 | 0.1545 | 0.6966 | 8163.9201 | 34.1807 | 9.4946 | 9053.8838 | 37.9068 | 10.5297 | 11905.4888 | 49.8459 | 13.8461 | -18.6
6 | [13 empty] | 8163.9201 | 34.1807 | 9.4946 | 9053.8838 | 37.9068 | 10.5297 | 11905.4888 | 49.8459 | 13.8461
7 | 96.2142 | 2.0486 | 0.642 | 0.1007 | 0.0963 | 0.0013 | 0.0111 | 0.0088 | 0.002 | 0.0093 | 0.7066 | 0.1591 | 0.6972 | 8164.9471 | 34.185 | 9.4958 | 9054.863 | 37.9109 | 10.5308 | 11901.2852 | 49.8283 | 13.8412 | -17.8
8 | 96.3827 | 1.9571 | 0.6107 | 0.094 | 0.091 | 0.0008 | 0.01 | 0.0083 | 0.003 | 0.008 | 0.6896 | 0.1448 | 0.6958 | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9044.8554 | 37.869 | 10.5192 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398 | -17.9
9 | [13 empty] | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9044.8554 | 37.869 | 10.5192 | 11900.067 | 49.8232 | 13.8398
10 | 96.2755 | 2.0226 | 0.635 | 0.0974 | 0.094 | 0.001 | 0.0101 | 0.0085 | 0.003 | 0.0078 | 0.6903 | 0.1548 | 0.6967 | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9052.9523 | 37.9029 | 10.5286 | 11902.9093 | 49.8351 | 13.8431 | -17.7
11 | 96.1556 | 2.1003 | 0.6606 | 0.1012 | 0.1001 | 0.0003 | 0.0107 | 0.009 | 0.0032 | 0.008 | 0.6893 | 0.1617 | 0.6978 | 8172.6618 | 34.2173 | 9.5048 | 9063.1749 | 37.9457 | 10.5405 | 11907.6146 | 49.8548 | 13.8486 | -18.8
12 | [13 empty] | 8172.6618 | 34.2173 | 9.5048 | 9063.1749 | 37.9457 | 10.5405 | 11907.6146 | 49.8548 | 13.8486
13 | [13 empty] | 8172.6618 | 34.2173 | 9.5048 | 9063.1749 | 37.9457 | 10.5405 | 11907.6146 | 49.8548 | 13.8486
14 | 96.2329 | 2.0433 | 0.6375 | 0.0989 | 0.0952 | 0.0012 | 0.0106 | 0.0086 | 0.0032 | 0.008 | 0.7026 | 0.158 | 0.697 | 8164.1828 | 34.1818 | 9.4949 | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299 | 11901.6434 | 49.8298 | 13.8416 | -15
15 | 96.2703 | 2.0229 | 0.6333 | 0.0989 | 0.0953 | 0.0006 | 0.0103 | 0.0084 | 0.0048 | 0.0075 | 0.6924 | 0.1553 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9053.6449 | 37.9058 | 10.5294 | 11903.0048 | 49.8355 | 13.8432 | -15.6
16 | 96.0926 | 2.1394 | 0.681 | 0.1058 | 0.1031 | 0.0005 | 0.0118 | 0.0099 | 0.0056 | 0.0072 | 0.6735 | 0.1696 | 0.6985 | 8181.0214 | 34.2523 | 9.5145 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11913.1558 | 49.878 | 13.855 | -16.6
17 | 96.1616 | 2.098 | 0.6615 | 0.1017 | 0.098 | 0.0006 | 0.0109 | 0.0091 | 0.0048 | 0.0079 | 0.6843 | 0.1616 | 0.6977 | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9063.9392 | 37.9489 | 10.5414 | 11908.6177 | 49.859 | 13.8497 | -16.1
18 | 96.0855 | 2.1476 | 0.6773 | 0.1068 | 0.1039 | 0.0008 | 0.0114 | 0.0094 | 0.0045 | 0.0076 | 0.6787 | 0.1665 | 0.6985 | 8180.7348 | 34.2511 | 9.5142 | 9071.845 | 37.982 | 10.5506 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547 | -16.5
19 | [13 empty] | 8180.7348 | 34.2511 | 9.5142 | 9071.845 | 37.982 | 10.5506 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547
20 | [13 empty] | 8180.7348 | 34.2511 | 9.5142 | 9071.845 | 37.982 | 10.5506 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547
21 | 95.954 | 2.2367 | 0.7012 | 0.111 | 0.1081 | 0.0008 | 0.0117 | 0.0095 | 0.0036 | 0.0078 | 0.6871 | 0.1685 | 0.6995 | 8189.8109 | 34.2891 | 9.5248 | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618 | 11917.0729 | 49.8944 | 13.8596 | -17.1
22 | 95.9137 | 2.269 | 0.7149 | 0.1124 | 0.1102 | 0.0008 | 0.012 | 0.0097 | 0.0047 | 0.0077 | 0.674 | 0.1709 | 0.6999 | 8195.4716 | 34.3128 | 9.5313 | 9087.6327 | 38.0481 | 10.5689 | 11921.5393 | 49.9131 | 13.8648 | -16.8
23 | 95.8675 | 2.3024 | 0.7276 | 0.115 | 0.1116 | 0.0005 | 0.012 | 0.0099 | 0.0041 | 0.0073 | 0.666 | 0.1761 | 0.7003 | 8199.9619 | 34.3316 | 9.5366 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11924.286 | 49.9246 | 13.8679 | -16.5
24 | 96.0948 | 2.1407 | 0.6755 | 0.1133 | 0.1143 | 0.0006 | 0.011 | 0.0093 | 0.0036 | 0.0074 | 0.6716 | 0.1579 | 0.6985 | 8183.9831 | 34.2647 | 9.518 | 9075.3799 | 37.9968 | 10.5547 | 11917.0729 | 49.8944 | 13.8596 | -16.7
25 | 96.0295 | 2.1898 | 0.6892 | 0.1153 | 0.109 | 0.0011 | 0.0111 | 0.0094 | 0.0029 | 0.0074 | 0.6727 | 0.1626 | 0.699 | 8187.6613 | 34.2801 | 9.5223 | 9079.297 | 38.0132 | 10.5592 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611 | -17.2
26 | [13 empty] | 8187.6613 | 34.2801 | 9.5223 | 9079.297 | 38.0132 | 10.5592 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
27 | [13 empty] | 8187.6613 | 34.2801 | 9.5223 | 9079.297 | 38.0132 | 10.5592 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
28 | [13 empty] | 8187.6613 | 34.2801 | 9.5223 | 9079.297 | 38.0132 | 10.5592 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
29 | 95.8807 | 2.2732 | 0.7247 | 0.113 | 0.1157 | 0.0011 | 0.0128 | 0.0103 | 0.0035 | 0.0074 | 0.6872 | 0.1704 | 0.7002 | 8197.1674 | 34.3199 | 9.5333 | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643 | -17.6 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
30 | 95.7995 | 2.3387 | 0.7419 | 0.1172 | 0.1154 | 0.0002 | 0.0128 | 0.0105 | 0.0042 | 0.0071 | 0.6743 | 0.1782 | 0.7009 | 8204.5955 | 34.351 | 9.5419 | 9097.3776 | 38.0889 | 10.5803 | 11925.8385 | 49.9311 | 13.8698 | -16.5
31 | 95.9093 | 2.2673 | 0.7167 | 0.1192 | 0.1144 | 0.0006 | 0.0122 | 0.0101 | 0.0033 | 0.007 | 0.6679 | 0.172 | 0.7 | 8197.7645 | 34.3224 | 9.534 | 9090.0928 | 38.0584 | 10.5718 | 11923.4739 | 49.9212 | 13.867 | -15.5
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8177.3671 | 34.237 | 9.5103 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №843
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №843 |  | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464
Кіровоградська | Іванківці С | 9065.2528 | 37.9544 | 10.5429
Кіровоградська | Бовтишка Польова С (КС Олександрівка) | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | ВРТП "УГЕС" КС Олександрівка С | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Красносілка С | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448
Кіровоградська | Красносілля С | 9066.877 | 37.9612 | 10.5448
Кіровоградська | Олександрівка С | 9067.283 | 37.9629 | 10.5453
Черкаська | Кам`янка С | 9070.388 | 37.9759 | 10.5489
Черкаська | Чигирин С | 9066.7337 | 37.9606 | 10.5446
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата