## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кропівницький-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кропівницький-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | 96.0106 | 2.1686 | 0.6753 | 0.1046 | 0.1006 | 0.0012 | 0.0171 | 0.012 | 0.0036 | 0.0066 | 0.6664 | 0.2334 | 0.6994 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.9
3 | 96.0213 | 2.1475 | 0.673 | 0.1054 | 0.1003 | 0.001 | 0.0178 | 0.0124 | 0.0046 | 0.0067 | 0.6653 | 0.2447 | 0.6994 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -22.2
4 | 95.9862 | 2.1636 | 0.6818 | 0.1075 | 0.1029 | 0.0011 | 0.018 | 0.0125 | 0.0044 | 0.0074 | 0.6719 | 0.2427 | 0.6997 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -22.4
5 | 95.9997 | 2.158 | 0.6828 | 0.1084 | 0.1034 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0127 | 0.0041 | 0.0065 | 0.663 | 0.242 | 0.6996 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.4
6 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
7 | 95.9997 | 2.15 | 0.6755 | 0.1069 | 0.1016 | 0.0011 | 0.0179 | 0.0126 | 0.0043 | 0.0081 | 0.6804 | 0.2419 | 0.6995 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -23.1
8 | 95.9862 | 2.1705 | 0.6804 | 0.1069 | 0.1015 | 0.0011 | 0.0175 | 0.0122 | 0.0041 | 0.0076 | 0.6699 | 0.2421 | 0.6996 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -22.4
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
10 | 95.993 | 2.1681 | 0.6783 | 0.1063 | 0.1009 | 0.0011 | 0.0171 | 0.0121 | 0.0037 | 0.0071 | 0.6676 | 0.2447 | 0.6996 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -22.9
11 | 95.9157 | 2.2161 | 0.6982 | 0.1094 | 0.1037 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0126 | 0.0045 | 0.0068 | 0.6615 | 0.252 | 0.7003 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.4
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
13 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
14 | 95.9113 | 2.2218 | 0.7002 | 0.1096 | 0.1042 | 0.0011 | 0.0181 | 0.0126 | 0.0039 | 0.0068 | 0.6661 | 0.2443 | 0.7003 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.8
15 | 95.9511 | 2.1972 | 0.6918 | 0.1074 | 0.1028 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0124 | 0.0036 | 0.0066 | 0.6672 | 0.2409 | 0.6999 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -21.7
16 | 95.9397 | 2.2018 | 0.6963 | 0.1089 | 0.104 | 0.0011 | 0.0186 | 0.013 | 0.0042 | 0.0065 | 0.6665 | 0.2394 | 0.7001 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.3
17 | 95.9262 | 2.2092 | 0.7025 | 0.1107 | 0.1071 | 0.0012 | 0.0189 | 0.0133 | 0.0041 | 0.0068 | 0.6655 | 0.2345 | 0.7002 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.1
18 | 95.8932 | 2.2349 | 0.7095 | 0.1117 | 0.1073 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0132 | 0.0042 | 0.0069 | 0.6626 | 0.2366 | 0.7005 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.2
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
21 | 95.691 | 2.3727 | 0.749 | 0.1166 | 0.1115 | 0.0012 | 0.0197 | 0.014 | 0.0038 | 0.0069 | 0.6665 | 0.2471 | 0.7021 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.6
22 | 95.554 | 2.4652 | 0.7815 | 0.1211 | 0.1157 | 0.0011 | 0.0206 | 0.0145 | 0.0051 | 0.0064 | 0.6558 | 0.259 | 0.7033 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -22.7
23 | 95.6131 | 2.4252 | 0.7653 | 0.1205 | 0.1151 | 0.001 | 0.0207 | 0.0142 | 0.0057 | 0.0065 | 0.6502 | 0.2625 | 0.7029 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -22.4
24 | 95.8019 | 2.3064 | 0.7271 | 0.1149 | 0.1091 | 0.001 | 0.0197 | 0.0136 | 0.0053 | 0.0066 | 0.6501 | 0.2443 | 0.7013 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.1
25 | 95.6856 | 2.3863 | 0.7544 | 0.1182 | 0.1124 | 0.0011 | 0.02 | 0.0138 | 0.005 | 0.0064 | 0.6414 | 0.2554 | 0.7023 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.2
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
29 | 95.4982 | 2.4917 | 0.7956 | 0.1272 | 0.1218 | 0.0012 | 0.0217 | 0.0148 | 0.0054 | 0.0064 | 0.647 | 0.269 | 0.704 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.1 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,000
30 | 95.4632 | 2.4998 | 0.8037 | 0.1282 | 0.123 | 0.0012 | 0.0225 | 0.0154 | 0.0059 | 0.0067 | 0.6531 | 0.2773 | 0.7043 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.1
31 | 95.464 | 2.4979 | 0.7987 | 0.1278 | 0.1222 | 0.0012 | 0.023 | 0.0157 | 0.0062 | 0.0063 | 0.6444 | 0.2926 | 0.7044 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.7
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8192.9159 | 34.3021 | 9.5284 | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9082.9991 | 38.0287 | 10.5635
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кропивницький | 9084.5755 | 38.0353 | 10.5654
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17" КАЧБ | 9084.2888 | 38.0341 | 10.565
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9083.8828 | 38.0324 | 10.5646
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9084.1933 | 38.0337 | 10.5649
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9084.1933 | 38.0337 | 10.5649
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9083.8589 | 38.0323 | 10.5645
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9083.5723 | 38.0311 | 10.5642
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9084.1217 | 38.0334 | 10.5648
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9084.2888 | 38.0341 | 10.565
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9083.9306 | 38.0326 | 10.5646
Миколаївська | Братське КАБ | 9084.1694 | 38.0336 | 10.5649
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9085.1248 | 38.0376 | 10.566
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9083.7873 | 38.032 | 10.5644
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9083.9067 | 38.0325 | 10.5646
Миколаївська | Кримка КАБ | 9083.5007 | 38.0308 | 10.5641
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9084.4799 | 38.0349 | 10.5653
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9083.7156 | 38.0317 | 10.5644
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9084.4083 | 38.0346 | 10.5652
Одеська | Любашовка КАБ | 9083.7634 | 38.0319 | 10.5644
Одеська | Троїцьке КАБ | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата