## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №689 | [18 empty] | Маршрут №689
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "АЗОТ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.3625 | 34.4212 | 9.5614 | 9096.7805 | 38.0864 | 10.5796 | 11362.1622 | 47.5711 | 13.2142
2 | [13 empty] | 8221.3625 | 34.4212 | 9.5614 | 9096.7805 | 38.0864 | 10.5796 | 11362.1622 | 47.5711 | 13.2142
3 | 88.3331 | 3.5313 | 1.6525 | 0.2348 | 0.4519 | 0.0024 | 0.1383 | 0.0961 | 0.1186 | 0.0067 | 3.7303 | 1.704 | 0.7679 | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9071.8211 | 37.9819 | 10.5505 | 11361.159 | 47.5669 | 13.213 | -9.1 | -7.6 | 0,001 | 0,002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9071.8211 | 37.9819 | 10.5505 | 11361.159 | 47.5669 | 13.213
5 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9071.8211 | 37.9819 | 10.5505 | 11361.159 | 47.5669 | 13.213
6 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9071.8211 | 37.9819 | 10.5505 | 11361.159 | 47.5669 | 13.213
7 | [13 empty] | 8197.7167 | 34.3222 | 9.5339 | 9071.8211 | 37.9819 | 10.5505 | 11361.159 | 47.5669 | 13.213
8 | 88.4686 | 3.5003 | 1.6339 | 0.2301 | 0.4443 | 0.0023 | 0.1282 | 0.0959 | 0.0885 | 0.0068 | 3.7045 | 1.6966 | 0.766 | 8181.9529 | 34.2562 | 9.5156 | 9055.0302 | 37.9116 | 10.531 | 11354.6385 | 47.5396 | 13.2054 | -8.9 | -7.5
9 | [13 empty] | 8181.9529 | 34.2562 | 9.5156 | 9055.0302 | 37.9116 | 10.531 | 11354.6385 | 47.5396 | 13.2054
10 | [13 empty] | 8181.9529 | 34.2562 | 9.5156 | 9055.0302 | 37.9116 | 10.531 | 11354.6385 | 47.5396 | 13.2054
11 | [13 empty] | 8181.9529 | 34.2562 | 9.5156 | 9055.0302 | 37.9116 | 10.531 | 11354.6385 | 47.5396 | 13.2054
12 | [13 empty] | 8181.9529 | 34.2562 | 9.5156 | 9055.0302 | 37.9116 | 10.531 | 11354.6385 | 47.5396 | 13.2054
13 | [13 empty] | 8181.9529 | 34.2562 | 9.5156 | 9055.0302 | 37.9116 | 10.531 | 11354.6385 | 47.5396 | 13.2054
14 | [13 empty] | 8181.9529 | 34.2562 | 9.5156 | 9055.0302 | 37.9116 | 10.531 | 11354.6385 | 47.5396 | 13.2054
15 | 88.3083 | 3.5475 | 1.6556 | 0.2409 | 0.4638 | 0.0019 | 0.125 | 0.0977 | 0.0972 | 0.0078 | 3.7664 | 1.6879 | 0.7675 | 8191.1246 | 34.2946 | 9.5263 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11355.6895 | 47.544 | 13.2067 | -8.9 | -7.2
16 | [13 empty] | 8191.1246 | 34.2946 | 9.5263 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11355.6895 | 47.544 | 13.2067
17 | [13 empty] | 8191.1246 | 34.2946 | 9.5263 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11355.6895 | 47.544 | 13.2067
18 | [13 empty] | 8191.1246 | 34.2946 | 9.5263 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11355.6895 | 47.544 | 13.2067
19 | [13 empty] | 8191.1246 | 34.2946 | 9.5263 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11355.6895 | 47.544 | 13.2067
20 | [13 empty] | 8191.1246 | 34.2946 | 9.5263 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11355.6895 | 47.544 | 13.2067
21 | [13 empty] | 8191.1246 | 34.2946 | 9.5263 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11355.6895 | 47.544 | 13.2067
22 | 88.2875 | 3.5813 | 1.7088 | 0.2396 | 0.4656 | 0.0015 | 0.1308 | 0.0995 | 0.0775 | 0.0078 | 3.7602 | 1.6399 | 0.7673 | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221 | -9.1 | -7.8
23 | [13 empty] | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221
24 | [13 empty] | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221
25 | [13 empty] | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221
26 | [13 empty] | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221
27 | [13 empty] | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221
28 | [13 empty] | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221
29 | [13 empty] | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221
30 | [13 empty] | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221
31 | [13 empty] | 8199.9858 | 34.3317 | 9.5366 | 9074.329 | 37.9924 | 10.5534 | 11368.9932 | 47.5997 | 13.2221
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8196.9524 | 34.319 | 9.5331 | 9071.0329 | 37.9786 | 10.5496
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №689
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №689 |  | 9071.0329 | 37.9786 | 10.5496
Луганська | Сєвєродонецьк | 9071.0329 | 37.9786 | 10.5496
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата