## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №230 | [18 empty] | Маршрут №230
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
2 | 96.3039 | 2.028 | 0.6273 | 0.0957 | 0.0903 | 0.0012 | 0.0174 | 0.0112 | 0.0031 | 0.0091 | 0.6759 | 0.1369 | 0.6965 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
3 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
4 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
5 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
6 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
7 | 96.2637 | 2.0509 | 0.6307 | 0.0961 | 0.0908 | 0.0018 | 0.0176 | 0.0113 | 0.0039 | 0.0074 | 0.6869 | 0.1389 | 0.6968 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -3.5
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
12 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
13 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
14 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
15 | 96.3122 | 2.0354 | 0.6204 | 0.0932 | 0.0866 | 0.0013 | 0.0162 | 0.0105 | 0.0047 | 0.0077 | 0.6899 | 0.1219 | 0.6963 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
16 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
17 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | 91.216 | 4.2996 | 1.0426 | 0.1227 | 0.1745 | 0.0034 | 0.0486 | 0.0358 | 0.0284 | 0.0089 | 1.4741 | 1.5454 | 0.7392 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | 2
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
29 | 96.2133 | 2.0349 | 0.6372 | 0.0959 | 0.0923 | 0.0001 | 0.0186 | 0.0124 | 0.0071 | 0.0081 | 0.7422 | 0.1379 | 0.6972 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -1.1 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
30 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
31 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8179.8033 | 34.2472 | 9.5131 | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №230
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №230 |  | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543
Львівська | Куровичі | 9065.3722 | 37.9549 | 10.543
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата