## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 147/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
2 | 93.4073 | 3.1675 | 0.8269 | 0.111 | 0.1508 | 0.0028 | 0.042 | 0.0319 | 0.0611 | 0.0049 | 1.1903 | 1.0035 | 0.7224 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
3 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 | 10.9 | 1.2
4 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
7 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
8 | 97.0081 | 0.9406 | 0.5054 | 0.1218 | 0.167 | 0.0013 | 0.0738 | 0.0551 | 0.1116 | 0.0044 | 0.9043 | 0.1066 | 0.6968 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 | 0.5 | -1.9
9 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
10 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
11 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
12 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
13 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
14 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
15 | 92.0631 | 3.735 | 0.9253 | 0.1181 | 0.168 | 0.0024 | 0.0455 | 0.0356 | 0.063 | 0.0075 | 1.3408 | 1.4957 | 0.734 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
16 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361 | 6.5 | -5.3
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
22 | 96.974 | 0.9789 | 0.4974 | 0.1161 | 0.162 | 0.0023 | 0.0715 | 0.0548 | 0.0929 | 0.0086 | 0.9291 | 0.1124 | 0.6964 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
23 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | 8.2 | 2.8
24 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
25 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
26 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
27 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
28 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
29 | 91.5141 | 3.8509 | 1.0001 | 0.1219 | 0.1947 | 0.0027 | 0.054 | 0.0443 | 0.085 | 0.008 | 1.4505 | 1.6738 | 0.7398 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
31 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9057.6336 | 37.9225 | 10.534
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | .06.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 9057.6336 | 37.9225 | 10.534
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 9057.6336 | 37.9225 | 10.534
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата