## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №231 | [18 empty] | Маршрут №231
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Шепетівкагаз", ПАТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № 184/15 чинне до 29.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7455 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | 90.477 | 4.611 | 1.021 | 0.118 | 0.175 | 0.003 | 0.044 | 0.032 | 0.038 | 0.007 | 1.541 | 1.933 | 0.7455 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
3 | [12 empty] | 0.7455 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
4 | [12 empty] | 0.7455 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
5 | [12 empty] | 0.7455 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
6 | [12 empty] | 0.7455 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
7 | [12 empty] | 0.7455 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
8 | 90.685 | 4.638 | 1.034 | 0.121 | 0.18 | 0.004 | 0.046 | 0.034 | 0.04 | 0.007 | 1.278 | 1.933 | 0.7447 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
9 | [12 empty] | 0.7477 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
10 | [12 empty] | 0.7477 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
11 | [12 empty] | 0.7447 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
12 | [12 empty] | 0.7477 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
13 | [12 empty] | 0.7477 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
14 | [12 empty] | 0.7477 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
15 | 90.181 | 4.753 | 1.052 | 0.118 | 0.177 | 0.003 | 0.044 | 0.033 | 0.041 | 0.007 | 1.544 | 2.047 | 0.7482 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
16 | [12 empty] | 0.7482 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
17 | [12 empty] | 0.7482 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 |  |  | <0,0001 | <0,0002
18 | [12 empty] | 0.7482 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
19 | [12 empty] | 0.7482 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
20 | [12 empty] | 0.7482 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
21 | [12 empty] | 0.7482 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
22 | 90.36 | 4.77 | 1.058 | 0.119 | 0.179 | 0.004 | 0.045 | 0.034 | 0.028 | 0.007 | 1.292 | 2.104 | 0.7474 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
23 | [12 empty] | 0.7474 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 |  |  |  |  | не вияв.
24 | [12 empty] | 0.7474 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
25 | [12 empty] | 0.7474 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
26 | [12 empty] | 0.7474 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
27 | [12 empty] | 0.7474 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
28 | [12 empty] | 0.7474 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
29 | 90.08 | 4.808 | 1.094 | 0.126 | 0.194 | 0.004 | 0.049 | 0.037 | 0.03 | 0.007 | 1.506 | 2.065 | 0.7492 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
30 | [12 empty] | 0.7492 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
31 | [12 empty] | 0.7492 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8217.5171 | 34.4051 | 9.557 | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [7 empty] | Олійник І. Я. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [7 empty] | Пилькевич І. Ф. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології 1 категорії | [7 empty] | Корнійчук Ю. А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №231 |  | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882
Житомирська | Ємільчине | 9104.0892 | 38.117 | 10.5881
Житомирська | Ігнатпіль | 9104.4236 | 38.1184 | 10.5884
Житомирська | АГНКС ТОВ СВ Трансгаз | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881
Житомирська | Бучмани | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
Житомирська | Городниця | 9104.0892 | 38.117 | 10.5881
Житомирська | Десятини | 9104.9012 | 38.1204 | 10.589
Житомирська | Коростень | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Житомирська | Кулеші | 9104.4952 | 38.1187 | 10.5885
Житомирська | Лугіни | 9104.0175 | 38.1167 | 10.588
Житомирська | Нові Веледники | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881
Житомирська | Новоград-Волинський | 9104.0892 | 38.117 | 10.5881
Житомирська | Овруч | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881
Житомирська | Олевськ | 9104.0414 | 38.1168 | 10.588
Житомирська | Першотравневе | 9104.4713 | 38.1186 | 10.5885
Житомирська | Симаківка | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882
Житомирська | Симони | 9104.4474 | 38.1185 | 10.5885
Житомирська | ТОВ "Церсанiт-Iнвест" Житомир. обл. | 9104.2325 | 38.1176 | 10.5882
Житомирська | Ходаки | 9104.3758 | 38.1182 | 10.5884
Житомирська | Чижівка | 9104.1847 | 38.1174 | 10.5882
Рівненська | Корець | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879
Хмельницька | Корчик | 9104.0175 | 38.1167 | 10.588
Хмельницька | Міньківці | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879
Хмельницька | Манятин | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879
Хмельницька | Михайлючка | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І. Я. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Пилькевич І. Ф. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології 1 категорії |  | Корнійчук Ю. А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата