## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8897.0575 | 37.2502 | 10.3473 | 11171.9453 | 46.7747 | 12.993
2 | [13 empty] | 8036.5674 | 33.6475 | 9.3465 | 8897.0575 | 37.2502 | 10.3473 | 11171.9453 | 46.7747 | 12.993
3 | 88.4034 | 4.4923 | 1.61 | 0.2048 | 0.357 | 0.0052 | 0.0914 | 0.0784 | 0.1569 | 0.1096 | 3.3972 | 1.0938 | 0.7625 | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9176.5789 | 38.4205 | 10.6724 | 11533.5102 | 48.2885 | 13.4135 | -1.7 | -0.8
4 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9176.5789 | 38.4205 | 10.6724 | 11533.5102 | 48.2885 | 13.4135
5 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9176.5789 | 38.4205 | 10.6724 | 11533.5102 | 48.2885 | 13.4135
6 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9176.5789 | 38.4205 | 10.6724 | 11533.5102 | 48.2885 | 13.4135
7 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9176.5789 | 38.4205 | 10.6724 | 11533.5102 | 48.2885 | 13.4135
8 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9176.5789 | 38.4205 | 10.6724 | 11533.5102 | 48.2885 | 13.4135
9 | [13 empty] | 8293.1357 | 34.7217 | 9.6449 | 9176.5789 | 38.4205 | 10.6724 | 11533.5102 | 48.2885 | 13.4135
10 | 86.5841 | 4.7355 | 1.8731 | 0.2369 | 0.4141 | 0.0044 | 0.1037 | 0.0855 | 0.1405 | 0.1969 | 4.0674 | 1.5579 | 0.7779 | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11369.3992 | 47.6014 | 13.2226 | -0.2 | 1.1
11 | [13 empty] | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11369.3992 | 47.6014 | 13.2226
12 | [13 empty] | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11369.3992 | 47.6014 | 13.2226
13 | [13 empty] | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11369.3992 | 47.6014 | 13.2226
14 | [13 empty] | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11369.3992 | 47.6014 | 13.2226
15 | [13 empty] | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11369.3992 | 47.6014 | 13.2226
16 | [13 empty] | 8259.4823 | 34.5808 | 9.6058 | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626 | 11369.3992 | 47.6014 | 13.2226
17 | 86.6163 | 5.161 | 1.8195 | 0.197 | 0.3911 | 0.0038 | 0.095 | 0.0849 | 0.1547 | 0.3255 | 4.0574 | 1.0937 | 0.7742 | 8297.2916 | 34.7391 | 9.6498 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11448.0989 | 47.9309 | 13.3141 | 1.4 | 2.5 | 0,0014 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8297.2916 | 34.7391 | 9.6498 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11448.0989 | 47.9309 | 13.3141
19 | [13 empty] | 8297.2916 | 34.7391 | 9.6498 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11448.0989 | 47.9309 | 13.3141
20 | [13 empty] | 8297.2916 | 34.7391 | 9.6498 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11448.0989 | 47.9309 | 13.3141
21 | [13 empty] | 8297.2916 | 34.7391 | 9.6498 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11448.0989 | 47.9309 | 13.3141
22 | [13 empty] | 8297.2916 | 34.7391 | 9.6498 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11448.0989 | 47.9309 | 13.3141
23 | [13 empty] | 8297.2916 | 34.7391 | 9.6498 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11448.0989 | 47.9309 | 13.3141
24 | [13 empty] | 8297.2916 | 34.7391 | 9.6498 | 9178.2986 | 38.4277 | 10.6744 | 11448.0989 | 47.9309 | 13.3141
25 | 86.6215 | 4.3575 | 1.5958 | 0.1917 | 0.3657 | 0.0035 | 0.0965 | 0.0873 | 0.1691 | 0.0979 | 4.3787 | 2.0348 | 0.7779 | 8136.3334 | 34.0652 | 9.4626 | 9002.723 | 37.6926 | 10.4702 | 11202.4937 | 46.9026 | 13.0285 | 2.6 | 3.1
26 | [13 empty] | 8136.3334 | 34.0652 | 9.4626 | 9002.723 | 37.6926 | 10.4702 | 11202.4937 | 46.9026 | 13.0285
27 | [13 empty] | 8136.3334 | 34.0652 | 9.4626 | 9002.723 | 37.6926 | 10.4702 | 11202.4937 | 46.9026 | 13.0285
28 | [13 empty] | 8136.3334 | 34.0652 | 9.4626 | 9002.723 | 37.6926 | 10.4702 | 11202.4937 | 46.9026 | 13.0285
29 | [13 empty] | 8136.3334 | 34.0652 | 9.4626 | 9002.723 | 37.6926 | 10.4702 | 11202.4937 | 46.9026 | 13.0285
30 | [13 empty] | 8136.3334 | 34.0652 | 9.4626 | 9002.723 | 37.6926 | 10.4702 | 11202.4937 | 46.9026 | 13.0285
31 | 85.9876 | 5.3289 | 2.0461 | 0.224 | 0.4522 | 0.0039 | 0.1042 | 0.0931 | 0.1745 | 0.3651 | 4.1081 | 1.1124 | 0.7811 | 8353.9936 | 34.9765 | 9.7157 | 9238.7027 | 38.6806 | 10.7446 | 11472.2224 | 48.0319 | 13.3422 | 2.9 | 3.3
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8245.1993 | 34.521 | 9.5892 | 9122.0026 | 38.192 | 10.6089
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9122.0026 | 38.192 | 10.6089
Харківська | ГРС с. Введенка | 9123.4357 | 38.198 | 10.6106
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9120.8562 | 38.1872 | 10.6076
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата