## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №167 | [18 empty] | Маршрут №167
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
2 | 89.7931 | 4.8386 | 1.0428 | 0.1157 | 0.2077 | 0.0034 | 0.0461 | 0.0349 | 0.0457 | 0.004 | 1.5974 | 2.2705 | 0.7523 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639 | -10.5 | -11.6 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
3 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
4 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
5 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
6 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
7 | 89.8802 | 4.7852 | 1.0858 | 0.1181 | 0.2177 | 0.004 | 0.0492 | 0.0375 | 0.0453 | 0.0032 | 1.5142 | 2.2595 | 0.7523 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -10.1 | -10.3 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
9 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
11 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
14 | 89.4347 | 4.9843 | 1.1324 | 0.126 | 0.2174 | 0.0042 | 0.0527 | 0.0418 | 0.0802 | 0.0033 | 1.5729 | 2.3499 | 0.7568 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -10.1 | -10.7 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
21 | 89.2814 | 4.9838 | 1.1709 | 0.1264 | 0.2139 | 0.0037 | 0.0558 | 0.0455 | 0.0626 | 0.0036 | 1.5802 | 2.4723 | 0.7582 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -9.9 | -10.1 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
29 | 89.2297 | 4.9324 | 1.2704 | 0.1449 | 0.2553 | 0.0055 | 0.0658 | 0.0568 | 0.0854 | 0.0036 | 1.5766 | 2.3735 | 0.7602 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -9.2 | -10 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
31 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8224.778 | 34.4355 | 9.5654 | 9105.3073 | 38.1221 | 10.5895
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №167
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №167 |  | 9105.3073 | 38.1221 | 10.5895
Чернігівська | Олишівка | 9105.3073 | 38.1221 | 10.5895
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата