## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "МЕТАН-АВТО", ТОВ "ДАГ", АГНКС-3 м. Дніпро РВУ "Харківавтогаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Перещепине-Дніпро
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8788.0244 | 36.7937 | 10.2205 | 9713.4328 | 40.6682 | 11.2967 | 12084.8143 | 50.5967 | 14.0546
2 | [13 empty] | 8788.0244 | 36.7937 | 10.2205 | 9713.4328 | 40.6682 | 11.2967 | 12084.8143 | 50.5967 | 14.0546
3 | [13 empty] | 8788.0244 | 36.7937 | 10.2205 | 9713.4328 | 40.6682 | 11.2967 | 12084.8143 | 50.5967 | 14.0546
4 | 87.7898 | 5.7642 | 2.6635 | 0.2908 | 0.607 | 0.0056 | 0.1902 | 0.1459 | 0.2506 | 0.0066 | 1.7219 | 0.5637 | 0.7797 | 8820.8179 | 36.931 | 10.2586 | 9748.9014 | 40.8167 | 11.338 | 12116.3898 | 50.7289 | 14.0914
5 | [13 empty] | 8820.8179 | 36.931 | 10.2586 | 9748.9014 | 40.8167 | 11.338 | 12116.3898 | 50.7289 | 14.0914
6 | [13 empty] | 8820.8179 | 36.931 | 10.2586 | 9748.9014 | 40.8167 | 11.338 | 12116.3898 | 50.7289 | 14.0914
7 | 87.2079 | 5.95 | 2.793 | 0.3157 | 0.6582 | 0.007 | 0.2056 | 0.1636 | 0.3599 | 0.0062 | 1.7512 | 0.5817 | 0.7881 | 8901.2612 | 37.2678 | 10.3522 | 9834.9337 | 41.1769 | 11.438 | 12158.4983 | 50.9052 | 14.1403 | -0.9 | -5.3 | 0.0001 | 0.0008
8 | [13 empty] | 8901.2612 | 37.2678 | 10.3522 | 9834.9337 | 41.1769 | 11.438 | 12158.4983 | 50.9052 | 14.1403
9 | [13 empty] | 8901.2612 | 37.2678 | 10.3522 | 9834.9337 | 41.1769 | 11.438 | 12158.4983 | 50.9052 | 14.1403
10 | [13 empty] | 8901.2612 | 37.2678 | 10.3522 | 9834.9337 | 41.1769 | 11.438 | 12158.4983 | 50.9052 | 14.1403
11 | 87.4066 | 5.9446 | 2.7917 | 0.3027 | 0.6125 | 0.0062 | 0.1898 | 0.149 | 0.2451 | 0.0062 | 1.7686 | 0.5771 | 0.7829 | 8845.634 | 37.0349 | 10.2875 | 9775.3178 | 40.9273 | 11.3687 | 12124.5344 | 50.763 | 14.1008 |  |  |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8845.634 | 37.0349 | 10.2875 | 9775.3178 | 40.9273 | 11.3687 | 12124.5344 | 50.763 | 14.1008
13 | 87.9695 | 5.8001 | 2.7411 | 0.2844 | 0.5699 | 0.0066 | 0.171 | 0.132 | 0.2267 | 0.0056 | 1.5426 | 0.5504 | 0.7776 | 8824.8067 | 36.9477 | 10.2633 | 9753.7739 | 40.8371 | 11.3436 | 12139.2234 | 50.8245 | 14.1179 | -0.2 | -2.5
14 | [13 empty] | 8824.8067 | 36.9477 | 10.2633 | 9753.7739 | 40.8371 | 11.3436 | 12139.2234 | 50.8245 | 14.1179
15 | [13 empty] | 8824.8067 | 36.9477 | 10.2633 | 9753.7739 | 40.8371 | 11.3436 | 12139.2234 | 50.8245 | 14.1179
16 | [13 empty] | 8824.8067 | 36.9477 | 10.2633 | 9753.7739 | 40.8371 | 11.3436 | 12139.2234 | 50.8245 | 14.1179
17 | [13 empty] | 8824.8067 | 36.9477 | 10.2633 | 9753.7739 | 40.8371 | 11.3436 | 12139.2234 | 50.8245 | 14.1179
18 | 87.596 | 5.7746 | 2.667 | 0.2984 | 0.6456 | 0.0062 | 0.2285 | 0.1765 | 0.2904 | 0.0064 | 1.7633 | 0.5472 | 0.7835 | 8857.9585 | 37.0865 | 10.3018 | 9788.6454 | 40.9831 | 11.3842 | 12136.7633 | 50.8142 | 14.1151 |  |  | 0,0001 | 0,0007
19 | [13 empty] | 8857.9585 | 37.0865 | 10.3018 | 9788.6454 | 40.9831 | 11.3842 | 12136.7633 | 50.8142 | 14.1151
20 | 87.4608 | 5.8132 | 2.7033 | 0.3125 | 0.6537 | 0.0073 | 0.2108 | 0.1832 | 0.3339 | 0.0063 | 1.7799 | 0.5351 | 0.7855 | 8879.6696 | 37.1774 | 10.3271 | 9811.8851 | 41.0804 | 11.4112 | 12149.8282 | 50.8689 | 14.1303 | 0.2 | -1.3 |  |  | відсутні
21 | [13 empty] | 8879.6696 | 37.1774 | 10.3271 | 9811.8851 | 41.0804 | 11.4112 | 12149.8282 | 50.8689 | 14.1303
22 | [13 empty] | 8879.6696 | 37.1774 | 10.3271 | 9811.8851 | 41.0804 | 11.4112 | 12149.8282 | 50.8689 | 14.1303
23 | [13 empty] | 8879.6696 | 37.1774 | 10.3271 | 9811.8851 | 41.0804 | 11.4112 | 12149.8282 | 50.8689 | 14.1303
24 | [13 empty] | 8879.6696 | 37.1774 | 10.3271 | 9811.8851 | 41.0804 | 11.4112 | 12149.8282 | 50.8689 | 14.1303
25 | 87.4856 | 5.8707 | 2.7045 | 0.2997 | 0.6411 | 0.0078 | 0.1585 | 0.1567 | 0.2753 | 0.0011 | 1.8469 | 0.5521 | 0.7823 | 8835.4831 | 36.9924 | 10.2757 | 9768.5823 | 40.8991 | 11.3609 | 12120.6651 | 50.7468 | 14.0963
26 | [13 empty] | 8835.4831 | 36.9924 | 10.2757 | 9768.5823 | 40.8991 | 11.3609 | 12120.6651 | 50.7468 | 14.0963
27 | [13 empty] | 8835.4831 | 36.9924 | 10.2757 | 9768.5823 | 40.8991 | 11.3609 | 12120.6651 | 50.7468 | 14.0963 | 1.5 | 0.3
28 | [13 empty] | 8835.4831 | 36.9924 | 10.2757 | 9768.5823 | 40.8991 | 11.3609 | 12120.6651 | 50.7468 | 14.0963
29 | [13 empty] | 8835.4831 | 36.9924 | 10.2757 | 9768.5823 | 40.8991 | 11.3609 | 12120.6651 | 50.7468 | 14.0963
30 | [13 empty] | 8835.4831 | 36.9924 | 10.2757 | 9768.5823 | 40.8991 | 11.3609 | 12120.6651 | 50.7468 | 14.0963
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8845.5624 | 37.0346 | 10.2874 | 9776.2015 | 40.931 | 11.3697
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .07.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9776.2015 | 40.931 | 11.3697
Дніпропетровська | ГРС с.Гвардійське | 9780.1425 | 40.9475 | 11.3743
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9770.7797 | 40.9083 | 11.3634
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9775.9149 | 40.9298 | 11.3694
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9776.4881 | 40.9322 | 11.3701
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9777.8018 | 40.9377 | 11.3716
Дніпропетровська | ГРС с.Спаське | 9776.5359 | 40.9324 | 11.3701
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9777.7063 | 40.9373 | 11.3715
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9776.0582 | 40.9304 | 11.3696
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9775.9388 | 40.9299 | 11.3694
Дніпропетровська | ТОВ "ДАГ" | 9774.9595 | 40.9258 | 11.3683
Дніпропетровська | ТОВ "МЕТАН-АВТО" | 9777.6346 | 40.937 | 11.3714
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .07.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .07.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .07.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата