## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №677 | [18 empty] | Маршрут №677
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз", ДП "Укравтогаз", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Донецьк-Маріуполь", "Маріуполь-Бердянськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.2434 | 4.055 | 1.0088 | 0.1348 | 0.2276 | 0.2342 | 0.0667 | 0.0537 | 0.0816 |  | 1.5538 | 0.3404 | 0.7327 | 8390.9192 | 35.1311 | 9.7586 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | 92.2612 | 4.0752 | 1.0112 | 0.1326 | 0.2247 | 0.2312 | 0.0659 | 0.0531 | 0.0811 |  | 1.5422 | 0.3216 | 0.7323 | 8393.4271 | 35.1416 | 9.7616 | 9296.7423 | 38.9236 | 10.8121 | 11922.8052 | 49.9184 | 13.8662
3 | 92.2337 | 4.0731 | 1.0229 | 0.1352 | 0.2259 | 0.2323 | 0.0656 | 0.0549 | 0.0823 |  | 1.549 | 0.3251 | 0.7327 | 8395.6245 | 35.1508 | 9.7641 | 9299.083 | 38.9334 | 10.8148 | 11922.8529 | 49.9186 | 13.8663
4 | 92.2833 | 3.8487 | 0.9162 | 0.1093 | 0.176 | 0.1813 | 0.0489 | 0.0423 | 0.0702 |  | 1.9878 | 0.336 | 0.7288 | 8294.8793 | 34.729 | 9.6469 | 9189.7154 | 38.4755 | 10.6876 | 11813.3421 | 49.4601 | 13.7389
5 | 92.3441 | 4.0455 | 0.9917 | 0.1301 | 0.2135 | 0.2198 | 0.0585 | 0.0472 | 0.0677 |  | 1.5828 | 0.2991 | 0.7306 | 8374.9643 | 35.0643 | 9.7401 | 9276.8942 | 38.8405 | 10.789 | 11911.0062 | 49.869 | 13.8525
6 | 92.3249 | 4.0786 | 1.0053 | 0.1351 | 0.2239 | 0.2304 | 0.0628 | 0.0506 | 0.0779 |  | 1.5091 | 0.3014 | 0.7316 | 8394.9318 | 35.1479 | 9.7633 | 9298.5336 | 38.9311 | 10.8142 | 11930.4721 | 49.9505 | 13.8751 | -8.4 | -6.1
7 | 92.319 | 4.0885 | 1.0061 | 0.1345 | 0.2249 | 0.2306 | 0.0636 | 0.0529 | 0.0806 |  | 1.5005 | 0.2988 | 0.7318 | 8398.2995 | 35.162 | 9.7672 | 9302.188 | 38.9464 | 10.8184 | 11933.8399 | 49.9646 | 13.8791
8 | 91.9225 | 3.9953 | 1.0112 | 0.1288 | 0.2179 | 0.2245 | 0.0595 | 0.0523 | 0.0786 |  | 1.8714 | 0.438 | 0.7342 | 8346.6372 | 34.9457 | 9.7071 | 9245.2232 | 38.7079 | 10.7522 | 11841.4781 | 49.5779 | 13.7716
9 | 92.3369 | 4.0702 | 0.9938 | 0.1317 | 0.2226 | 0.2281 | 0.0645 | 0.0555 | 0.0785 |  | 1.5026 | 0.3156 | 0.7316 | 8392.7583 | 35.1388 | 9.7608 | 9296.1929 | 38.9213 | 10.8115 | 11927.5821 | 49.9384 | 13.8718
10 | 92.3455 | 4.0734 | 0.99 | 0.1309 | 0.2216 | 0.227 | 0.065 | 0.056 | 0.0825 |  | 1.491 | 0.3171 | 0.7316 | 8394.1436 | 35.1446 | 9.7624 | 9297.6977 | 38.9276 | 10.8132 | 11929.3973 | 49.946 | 13.8739
11 | 92.3674 | 4.0669 | 0.9809 | 0.1305 | 0.2209 | 0.2263 | 0.0649 | 0.0567 | 0.0842 |  | 1.4835 | 0.3178 | 0.7315 | 8393.4748 | 35.1418 | 9.7616 | 9296.9811 | 38.9246 | 10.8124 | 11929.6839 | 49.9472 | 13.8742
12 | 92.2666 | 4.0403 | 0.9962 | 0.1321 | 0.2252 | 0.2301 | 0.0654 | 0.058 | 0.0852 |  | 1.5468 | 0.3541 | 0.7325 | 8388.5069 | 35.121 | 9.7558 | 9291.3682 | 38.9011 | 10.8059 | 11914.1112 | 49.882 | 13.8561
13 | 92.1972 | 4.0404 | 1.0122 | 0.1317 | 0.2261 | 0.231 | 0.0654 | 0.0578 | 0.0848 |  | 1.5874 | 0.366 | 0.7331 | 8386.4528 | 35.1124 | 9.7534 | 9289.0037 | 38.8912 | 10.8031 | 11906.6592 | 49.8508 | 13.8474
14 | 92.1139 | 4.0192 | 1.0342 | 0.1357 | 0.2289 | 0.2355 | 0.0649 | 0.0555 | 0.0836 |  | 1.6317 | 0.3969 | 0.7339 | 8382.9656 | 35.0978 | 9.7494 | 9285.0388 | 38.8746 | 10.7985 | 11894.908 | 49.8016 | 13.8338
15 | 92.1908 | 4.0474 | 1.0262 | 0.1357 | 0.2287 | 0.2354 | 0.0632 | 0.0548 | 0.0841 | 0.005 | 1.5782 | 0.3505 | 0.7331 | 8391.4447 | 35.1333 | 9.7593 | 9294.4255 | 38.9139 | 10.8094 | 11913.1558 | 49.878 | 13.855 | -8.3 | -6.1 | 0,002 | 0,006 | відс
16 | 92.3323 | 4.0745 | 1.0018 | 0.1344 | 0.224 | 0.2304 | 0.0618 | 0.0509 | 0.0835 |  | 1.4947 | 0.3117 | 0.7318 | 8395.9827 | 35.1523 | 9.7645 | 9299.6801 | 38.9359 | 10.8155 | 11930.9976 | 49.9527 | 13.8758
17 | 92.324 | 4.0784 | 0.9976 | 0.1334 | 0.2255 | 0.232 | 0.0633 | 0.0491 | 0.0828 |  | 1.5081 | 0.3058 | 0.7318 | 8395.314 | 35.1495 | 9.7638 | 9298.9397 | 38.9328 | 10.8147 | 11930.1139 | 49.949 | 13.8747
18 | 92.304 | 4.0755 | 1.0133 | 0.134 | 0.2232 | 0.2296 | 0.0646 | 0.0526 | 0.0851 |  | 1.5118 | 0.3063 | 0.732 | 8397.7502 | 35.1597 | 9.7666 | 9301.5431 | 38.9437 | 10.8177 | 11931.0931 | 49.9531 | 13.8759
19 | 92.3336 | 4.0827 | 1.0011 | 0.1351 | 0.2239 | 0.2303 | 0.0645 | 0.0507 | 0.0847 |  | 1.4906 | 0.3028 | 0.7318 | 8398.5384 | 35.163 | 9.7675 | 9302.4746 | 38.9476 | 10.8188 | 11934.3892 | 49.9669 | 13.8797
20 | 92.3032 | 4.082 | 1.0112 | 0.136 | 0.2283 | 0.2348 | 0.0647 | 0.0524 | 0.0855 |  | 1.4958 | 0.3061 | 0.7322 | 8401.8583 | 35.1769 | 9.7714 | 9306.0095 | 38.9624 | 10.8229 | 11935.2968 | 49.9707 | 13.8808
21 | 92.3375 | 4.0926 | 0.9951 | 0.1343 | 0.2265 | 0.233 | 0.0649 | 0.0509 | 0.0851 |  | 1.4826 | 0.2975 | 0.7318 | 8400.7596 | 35.1723 | 9.7701 | 9304.863 | 38.9576 | 10.8216 | 11937.4225 | 49.9796 | 13.8832
22 | 92.3485 | 4.0896 | 0.9984 | 0.1313 | 0.2231 | 0.2295 | 0.0648 | 0.049 | 0.0849 |  | 1.4884 | 0.2925 | 0.7315 | 8398.2995 | 35.162 | 9.7672 | 9302.2357 | 38.9466 | 10.8185 | 11936.1328 | 49.9742 | 13.8817 | -8 | -4.8
23 | 92.307 | 4.0884 | 1.0116 | 0.135 | 0.2241 | 0.2306 | 0.0654 | 0.049 | 0.0848 |  | 1.5058 | 0.2983 | 0.732 | 8399.2549 | 35.166 | 9.7683 | 9303.1911 | 38.9506 | 10.8196 | 11933.9354 | 49.965 | 13.8792
24 | 92.3361 | 4.0722 | 0.9939 | 0.1354 | 0.2267 | 0.2332 | 0.0657 | 0.0512 | 0.0846 |  | 1.4863 | 0.3147 | 0.7319 | 8398.1085 | 35.1612 | 9.767 | 9301.9491 | 38.9454 | 10.8182 | 11932.6695 | 49.9597 | 13.8777
25 | 92.3563 | 4.093 | 0.987 | 0.1299 | 0.2234 | 0.2298 | 0.0648 | 0.0514 | 0.0853 |  | 1.4769 | 0.3022 | 0.7315 | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9301.758 | 38.9446 | 10.8179 | 11935.5357 | 49.9717 | 13.881
26 | 92.3405 | 4.0831 | 0.9928 | 0.1319 | 0.2211 | 0.2274 | 0.0659 | 0.0531 | 0.0868 |  | 1.4838 | 0.3136 | 0.7318 | 8396.9859 | 35.1565 | 9.7657 | 9300.7788 | 38.9405 | 10.8168 | 11932.4307 | 49.9587 | 13.8774
27 | 92.3728 | 4.0788 | 0.9853 | 0.1292 | 0.2195 | 0.2257 | 0.0653 | 0.0517 | 0.086 |  | 1.4751 | 0.3106 | 0.7314 | 8394.7885 | 35.1473 | 9.7631 | 9298.462 | 38.9308 | 10.8141 | 11932.5262 | 49.9591 | 13.8775 | -8.1 | -4.8
28 | 92.358 | 4.0807 | 0.9842 | 0.1307 | 0.22 | 0.2263 | 0.0653 | 0.0505 | 0.0857 |  | 1.4861 | 0.3125 | 0.7315 | 8393.857 | 35.1434 | 9.7621 | 9297.411 | 38.9264 | 10.8129 | 11930.496 | 49.9506 | 13.8752
29 | 92.3657 | 4.0818 | 0.9879 | 0.1291 | 0.2186 | 0.2248 | 0.0643 | 0.0499 | 0.0857 |  | 1.4842 | 0.308 | 0.7313 | 8393.5704 | 35.1422 | 9.7617 | 9297.1244 | 38.9252 | 10.8126 | 11931.2364 | 49.9537 | 13.876
30 | 92.3814 | 4.0702 | 0.983 | 0.1297 | 0.218 | 0.2243 | 0.0636 | 0.0483 | 0.0854 |  | 1.4844 | 0.3117 | 0.7312 | 8391.1342 | 35.132 | 9.7589 | 9294.521 | 38.9143 | 10.8095 | 11929.1824 | 49.9451 | 13.8736
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8388.9368 | 35.1228 | 9.7563 | 9291.9892 | 38.9037 | 10.8066
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №677
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №677 |  | 9291.9892 | 38.9037 | 10.8066
Донецька | Володарське | 9292.2759 | 38.9049 | 10.8069
Донецька | ГРС Мангуш | 9297.9126 | 38.9285 | 10.8135
Донецька | Маріуполь-І (АГНКС м.Маріуполь) | 9292.2042 | 38.9046 | 10.8068
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Ілліча") | 9293.5179 | 38.9101 | 10.8084
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Азовсталь") | 9291.416 | 38.9013 | 10.8059
Донецька | Маріуполь-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Маріуполь-ІІ (к-т "Ілліча") | 9292.2042 | 38.9046 | 10.8068
Донецька | Маріуполь-ІІ (побут) | 9291.0577 | 38.8998 | 10.8055
Донецька | Первомайська ПФ /Тополине | 9292.2281 | 38.9047 | 10.8069
Донецька | Червоне Поле (Урзуф) | 9292.7774 | 38.907 | 10.8075
Донецька | Ялта | 9292.3714 | 38.9053 | 10.807
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, в/ч 3057 НГУ | 9292.4669 | 38.9057 | 10.8071
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, селище | 9293.4462 | 38.9098 | 10.8083
Донецька | к-п ім.Дзержинського /Дем`янівка | 9291.9176 | 38.9034 | 10.8065
Донецька | с.Зоря (к-п Маріупольський) | 9292.2759 | 38.9049 | 10.8069
Донецька | с.Малинівка | 9292.2042 | 38.9046 | 10.8068
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .07.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата