## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8274.0519 | 34.6418 | 9.6227 | 9161.4838 | 38.3573 | 10.6548 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758
2 | [13 empty] | 8274.0519 | 34.6418 | 9.6227 | 9161.4838 | 38.3573 | 10.6548 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758
3 | [13 empty] | 8274.0519 | 34.6418 | 9.6227 | 9161.4838 | 38.3573 | 10.6548 | 11673.1157 | 48.873 | 13.5758
4 | 89.2933 | 5.1395 | 1.2381 | 0.1346 | 0.2064 | 0.004 | 0.0406 | 0.0487 | 0.1038 | 0.0056 | 1.7067 | 2.0789 | 0.7569 | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379 | -7 | -6.4
5 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
6 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
7 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
8 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
9 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
10 | [13 empty] | 8275.27 | 34.6469 | 9.6241 | 9159.8836 | 38.3506 | 10.6529 | 11554.5526 | 48.3766 | 13.4379
11 | 89.2996 | 5.1405 | 1.2724 | 0.1362 | 0.2122 | 0.0039 | 0.0494 | 0.0439 | 0.0956 | 0.0085 | 1.7357 | 2.0021 | 0.7566 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -4 | -3.3 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
12 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
13 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
14 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
15 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
16 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
17 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
18 | 89.5051 | 5.0869 | 1.2779 | 0.14 | 0.2172 | 0.004 | 0.0522 | 0.0468 | 0.1092 | 0.0046 | 1.6814 | 1.8746 | 0.7553 | 8302.379 | 34.7604 | 9.6557 | 9189.6199 | 38.4751 | 10.6875 | 11604.9729 | 48.5877 | 13.4966 | -3.8 | -3.5
19 | [13 empty] | 8302.379 | 34.7604 | 9.6557 | 9189.6199 | 38.4751 | 10.6875 | 11604.9729 | 48.5877 | 13.4966
20 | [13 empty] | 8302.379 | 34.7604 | 9.6557 | 9189.6199 | 38.4751 | 10.6875 | 11604.9729 | 48.5877 | 13.4966
21 | [13 empty] | 8302.379 | 34.7604 | 9.6557 | 9189.6199 | 38.4751 | 10.6875 | 11604.9729 | 48.5877 | 13.4966
22 | [13 empty] | 8302.379 | 34.7604 | 9.6557 | 9189.6199 | 38.4751 | 10.6875 | 11604.9729 | 48.5877 | 13.4966
23 | [13 empty] | 8302.379 | 34.7604 | 9.6557 | 9189.6199 | 38.4751 | 10.6875 | 11604.9729 | 48.5877 | 13.4966
24 | [13 empty] | 8302.379 | 34.7604 | 9.6557 | 9189.6199 | 38.4751 | 10.6875 | 11604.9729 | 48.5877 | 13.4966
25 | 89.4207 | 5.1014 | 1.2254 | 0.1379 | 0.2158 | 0.004 | 0.0518 | 0.0467 | 0.1042 | 0.0044 | 1.6522 | 2.0355 | 0.7562 | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9169.5091 | 38.3909 | 10.6641 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -4.1 | -2
26 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9169.5091 | 38.3909 | 10.6641 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
27 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9169.5091 | 38.3909 | 10.6641 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
28 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9169.5091 | 38.3909 | 10.6641 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
29 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9169.5091 | 38.3909 | 10.6641 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
30 | [13 empty] | 8283.964 | 34.6833 | 9.6343 | 9169.5091 | 38.3909 | 10.6641 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8284.8716 | 34.6871 | 9.6353 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658
Житомирська | ГРС Верхівня | 9171.0616 | 38.3974 | 10.6659
Житомирська | ГРС Квітневе | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666
Житомирська | ГРС Крилівка | 9171.587 | 38.3996 | 10.6666
Житомирська | ГРС Ружин | 9170.8466 | 38.3965 | 10.6657
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата