## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8533.343 | 35.7274 | 9.9243 | 9447.9556 | 39.5567 | 10.988 | 12030.1664 | 50.3679 | 13.9911
2 | [13 empty] | 8533.343 | 35.7274 | 9.9243 | 9447.9556 | 39.5567 | 10.988 | 12030.1664 | 50.3679 | 13.9911
3 | [13 empty] | 8533.343 | 35.7274 | 9.9243 | 9447.9556 | 39.5567 | 10.988 | 12030.1664 | 50.3679 | 13.9911
4 | [13 empty] | 8533.343 | 35.7274 | 9.9243 | 9447.9556 | 39.5567 | 10.988 | 12030.1664 | 50.3679 | 13.9911
5 | 94.0436 | 3.5144 | 0.8397 | 0.1391 | 0.223 | 0.001 | 0.053 | 0.0416 | 0.1952 | 0.004 | 0.4923 | 0.4531 | 0.7208 | 8384.136 | 35.1027 | 9.7508 | 9289.4814 | 38.8932 | 10.8037 | 12008.1448 | 50.2757 | 13.9655 | -5.3 | -7.2
6 | [13 empty] | 8384.136 | 35.1027 | 9.7508 | 9289.4814 | 38.8932 | 10.8037 | 12008.1448 | 50.2757 | 13.9655
7 | [13 empty] | 8384.136 | 35.1027 | 9.7508 | 9289.4814 | 38.8932 | 10.8037 | 12008.1448 | 50.2757 | 13.9655
8 | [13 empty] | 8384.136 | 35.1027 | 9.7508 | 9289.4814 | 38.8932 | 10.8037 | 12008.1448 | 50.2757 | 13.9655
9 | [13 empty] | 8384.136 | 35.1027 | 9.7508 | 9289.4814 | 38.8932 | 10.8037 | 12008.1448 | 50.2757 | 13.9655
10 | [13 empty] | 8384.136 | 35.1027 | 9.7508 | 9289.4814 | 38.8932 | 10.8037 | 12008.1448 | 50.2757 | 13.9655
11 | [13 empty] | 8384.136 | 35.1027 | 9.7508 | 9289.4814 | 38.8932 | 10.8037 | 12008.1448 | 50.2757 | 13.9655
12 | 92.6108 | 3.642 | 1.5488 | 0.2441 | 0.4179 | 0.0016 | 0.1112 | 0.0895 | 0.1633 | 0.0036 | 0.58 | 0.5872 | 0.7387 | 8533.9879 | 35.7301 | 9.925 | 9445.1611 | 39.545 | 10.9847 | 12060.3088 | 50.4941 | 14.0261 | -4.5 | -6.8 | 0.0002 | 0.0003 | 0
13 | [13 empty] | 8533.9879 | 35.7301 | 9.925 | 9445.1611 | 39.545 | 10.9847 | 12060.3088 | 50.4941 | 14.0261
14 | [13 empty] | 8533.9879 | 35.7301 | 9.925 | 9445.1611 | 39.545 | 10.9847 | 12060.3088 | 50.4941 | 14.0261
15 | [13 empty] | 8533.9879 | 35.7301 | 9.925 | 9445.1611 | 39.545 | 10.9847 | 12060.3088 | 50.4941 | 14.0261
16 | [13 empty] | 8533.9879 | 35.7301 | 9.925 | 9445.1611 | 39.545 | 10.9847 | 12060.3088 | 50.4941 | 14.0261
17 | [13 empty] | 8533.9879 | 35.7301 | 9.925 | 9445.1611 | 39.545 | 10.9847 | 12060.3088 | 50.4941 | 14.0261
18 | [13 empty] | 8533.9879 | 35.7301 | 9.925 | 9445.1611 | 39.545 | 10.9847 | 12060.3088 | 50.4941 | 14.0261
19 | 91.4326 | 5.3031 | 0.4021 | 0.0735 | 0.1554 | 0.0008 | 0.0693 | 0.0771 | 0.0993 | 0.0063 | 0.6456 | 1.7349 | 0.738 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333 | -4.7 | -6.2
20 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
21 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
22 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
23 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
24 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
25 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
26 | 93.3427 | 3.8596 | 0.7341 | 0.1354 | 0.2393 | 0.0011 | 0.0873 | 0.0849 | 0.167 | 0.0052 | 0.5767 | 0.7667 | 0.7269 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -5.5 | -7.9
27 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
28 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
29 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
30 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8408.546 | 35.2049 | 9.7791 | 9310.6909 | 38.982 | 10.8283
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Тишківський М.Й. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9310.6909 | 38.982 | 10.8283
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Лукор+Карпатнафтохім) | 9310.261 | 38.9802 | 10.8278
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 0 | 0 | 0
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9313.9153 | 38.9955 | 10.8321
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9312.4822 | 38.9895 | 10.8304
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9313.6048 | 38.9942 | 10.8317
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9313.151 | 38.9923 | 10.8312
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Тишківський М.Й. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата