## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.67 | 4.883 | 1.261 | 0.163 | 0.234 | 0 | 0.061 | 0.05 | 0.11 |  | 1.768 | 1.798 | 0.7543 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
2 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
3 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
4 | 89.055 | 5.092 | 1.294 | 0.161 | 0.241 | 0 | 0.065 | 0.053 | 0.135 |  | 1.819 | 2.081 | 0.7604 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
5 | 89.193 | 5.071 | 1.254 | 0.159 | 0.223 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.108 |  | 1.826 | 2.058 | 0.7581 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
6 | 89.244 | 5.069 | 1.24 | 0.155 | 0.217 | 0 | 0.058 | 0.045 | 0.097 |  | 1.833 | 2.04 | 0.7572 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
7 | 89.313 | 5.061 | 1.231 | 0.152 | 0.216 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.101 |  | 1.891 | 1.93 | 0.7561 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
8 | 89.316 | 5.074 | 1.231 | 0.152 | 0.215 | 0 | 0.058 | 0.045 | 0.101 |  | 1.885 | 1.919 | 0.7561 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
9 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
10 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
11 | 89.269 | 5.086 | 1.271 | 0.16 | 0.223 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.093 |  | 1.847 | 1.943 | 0.7568 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
12 | 89.232 | 5.096 | 1.287 | 0.166 | 0.227 | 0 | 0.059 | 0.046 | 0.095 |  | 1.852 | 1.937 | 0.7572 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
13 | 89.219 | 5.106 | 1.291 | 0.165 | 0.228 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.093 |  | 1.854 | 1.937 | 0.7572 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
14 | 89.211 | 5.114 | 1.303 | 0.161 | 0.228 | 0 | 0.059 | 0.046 | 0.092 |  | 1.845 | 1.938 | 0.7573 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
15 | 89.17 | 5.118 | 1.322 | 0.17 | 0.235 | 0 | 0.061 | 0.048 | 0.102 |  | 1.837 | 1.935 | 0.7581 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
16 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
17 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
18 | 89.433 | 5.034 | 1.322 | 0.168 | 0.239 | 0 | 0.063 | 0.05 | 0.112 |  | 1.924 | 1.652 | 0.7552 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
19 | 89.516 | 4.988 | 1.314 | 0.178 | 0.243 | 0 | 0.063 | 0.05 | 0.115 |  | 1.933 | 1.597 | 0.7546 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
20 | 89.547 | 4.978 | 1.305 | 0.178 | 0.242 | 0 | 0.063 | 0.05 | 0.118 |  | 1.899 | 1.617 | 0.7545 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
21 | 89.478 | 5.001 | 1.282 | 0.175 | 0.24 | 0 | 0.063 | 0.05 | 0.118 |  | 1.854 | 1.738 | 0.7555 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
22 | 89.37 | 5.031 | 1.279 | 0.187 | 0.246 | 0 | 0.063 | 0.05 | 0.12 |  | 1.82 | 1.833 | 0.7569 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
23 | 89.384 | 5.054 | 1.244 | 0.165 | 0.231 | 0 | 0.061 | 0.049 | 0.119 |  | 1.832 | 1.859 | 0.7563 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
24 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
25 | 89.115 | 5.08 | 1.303 | 0.169 | 0.255 | 0 | 0.067 | 0.055 | 0.144 |  | 1.788 | 2.021 | 0.7603 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
26 | 89.085 | 5.087 | 1.301 | 0.18 | 0.254 | 0 | 0.065 | 0.053 | 0.141 |  | 1.797 | 2.032 | 0.7606 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
27 | 89.159 | 5.088 | 1.263 | 0.181 | 0.24 | 0 | 0.061 | 0.048 | 0.119 |  | 1.817 | 2.021 | 0.759 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
28 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
29 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
30 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8294.736 | 34.7284 | 9.6468 | 9181.1647 | 38.4397 | 10.6777
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Іванець І.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9181.1647 | 38.4397 | 10.6777
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9181.1647 | 38.4397 | 10.6777
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. завідувача ВХАЛ |  | Іванець І.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата