## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8205.2643 | 34.3538 | 9.5427 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11598.333 | 48.5599 | 13.4889
2 | [13 empty] | 8205.2643 | 34.3538 | 9.5427 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11598.333 | 48.5599 | 13.4889
3 | [13 empty] | 8205.2643 | 34.3538 | 9.5427 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11598.333 | 48.5599 | 13.4889
4 | 89.0861 | 3.7675 | 1.7154 | 0.2387 | 0.4636 | 0.0024 | 0.1243 | 0.0918 | 0.0725 | 0.006 | 3.1005 | 1.3312 | 0.7611 | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11533.3192 | 48.2877 | 13.4133 | -8.9 | -7.3 | 0,0002 | 0,0003 | відс
5 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11533.3192 | 48.2877 | 13.4133
6 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11533.3192 | 48.2877 | 13.4133
7 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11533.3192 | 48.2877 | 13.4133
8 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11533.3192 | 48.2877 | 13.4133
9 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11533.3192 | 48.2877 | 13.4133
10 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11533.3192 | 48.2877 | 13.4133
11 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11533.3192 | 48.2877 | 13.4133
12 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11533.3192 | 48.2877 | 13.4133
13 | 88.6323 | 3.5794 | 1.6787 | 0.2354 | 0.4513 | 0.0025 | 0.1176 | 0.0865 | 0.0783 | 0.0073 | 3.5955 | 1.5352 | 0.764 | 8208.2976 | 34.3665 | 9.5463 | 9084.0739 | 38.0332 | 10.5648 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649 | -8.8 | -6.5
14 | [13 empty] | 8208.2976 | 34.3665 | 9.5463 | 9084.0739 | 38.0332 | 10.5648 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
15 | [13 empty] | 8208.2976 | 34.3665 | 9.5463 | 9084.0739 | 38.0332 | 10.5648 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
16 | [13 empty] | 8208.2976 | 34.3665 | 9.5463 | 9084.0739 | 38.0332 | 10.5648 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
17 | [13 empty] | 8208.2976 | 34.3665 | 9.5463 | 9084.0739 | 38.0332 | 10.5648 | 11405.7755 | 47.7537 | 13.2649
18 | 89.3708 | 3.74 | 1.6197 | 0.2236 | 0.4301 | 0.0044 | 0.1235 | 0.0889 | 0.0911 | 0.006 | 3.1213 | 1.1806 | 0.7578 | 8277.7062 | 34.6571 | 9.627 | 9160.9823 | 38.3552 | 10.6542 | 11549.4651 | 48.3553 | 13.432 | -8.5 | -7.3
19 | [13 empty] | 8277.7062 | 34.6571 | 9.627 | 9160.9823 | 38.3552 | 10.6542 | 11549.4651 | 48.3553 | 13.432
20 | [13 empty] | 8277.7062 | 34.6571 | 9.627 | 9160.9823 | 38.3552 | 10.6542 | 11549.4651 | 48.3553 | 13.432
21 | [13 empty] | 8277.7062 | 34.6571 | 9.627 | 9160.9823 | 38.3552 | 10.6542 | 11549.4651 | 48.3553 | 13.432
22 | [13 empty] | 8277.7062 | 34.6571 | 9.627 | 9160.9823 | 38.3552 | 10.6542 | 11549.4651 | 48.3553 | 13.432
23 | [13 empty] | 8277.7062 | 34.6571 | 9.627 | 9160.9823 | 38.3552 | 10.6542 | 11549.4651 | 48.3553 | 13.432
24 | [13 empty] | 8277.7062 | 34.6571 | 9.627 | 9160.9823 | 38.3552 | 10.6542 | 11549.4651 | 48.3553 | 13.432
25 | 89.3759 | 3.793 | 1.6494 | 0.2294 | 0.4321 | 0.0051 | 0.1175 | 0.0835 | 0.0737 | 0.0061 | 3.0084 | 1.2259 | 0.7578 | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414 | -8.4 | -6.9
26 | [13 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
27 | [13 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
28 | [13 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
29 | [13 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
30 | [13 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8264.6891 | 34.6026 | 9.6118 | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Луганська | Червонопопівка | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата