## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №234 | [18 empty] | Маршрут №234
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Держкордон" (Ду 700)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
2 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
4 | 95.5571 | 2.5075 | 0.7919 | 0.1264 | 0.1215 | 0.0014 | 0.0227 | 0.0161 | 0.0114 | 0.0039 | 0.6463 | 0.1938 | 0.7034 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
5 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
6 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
8 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
9 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
10 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
11 | 95.6268 | 2.4269 | 0.7879 | 0.1261 | 0.1229 | 0.0014 | 0.023 | 0.0164 | 0.012 | 0.0052 | 0.6746 | 0.1768 | 0.7028 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
12 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
18 | 95.7108 | 2.382 | 0.7605 | 0.1207 | 0.1174 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0164 | 0.0116 | 0.0043 | 0.6705 | 0.1819 | 0.7021 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -13.6 |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
25 | 95.7414 | 2.3769 | 0.7682 | 0.123 | 0.1198 | 0.0014 | 0.023 | 0.0166 | 0.0124 | 0.0035 | 0.6413 | 0.1725 | 0.702 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11942.295 | 50 | 13.8889
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11942.295 | 50 | 13.8889
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11942.295 | 50 | 13.8889
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11942.295 | 50 | 13.8889
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11942.295 | 50 | 13.8889
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11942.295 | 50 | 13.8889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9117.1063 | 38.1715 | 10.6032
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №234
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №234 |  | 9117.1063 | 38.1715 | 10.6032
Львівська | АГНКС Самбір | 9117.1063 | 38.1715 | 10.6032
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата