## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", АГНКС ТОВ "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
2 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
4 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
5 | 95.0852 | 2.5467 | 0.7586 | 0.1112 | 0.1208 | 0.0063 | 0.0301 | 0.0198 | 0.0248 | 0.0051 | 0.8803 | 0.411 | 0.7074 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
6 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
7 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
8 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
9 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
10 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
11 | 95.4414 | 2.3574 | 0.7101 | 0.1053 | 0.1124 | 0.0045 | 0.0313 | 0.0187 | 0.0233 | 0.0049 | 0.8543 | 0.3363 | 0.7044 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
13 | 95.6796 | 2.2291 | 0.6478 | 0.0949 | 0.1025 | 0 | 0.0243 | 0.0173 | 0.031 | 0 | 0.7389 | 0.4346 | 0.7031 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
14 | 95.8776 | 2.1954 | 0.6643 | 0.1011 | 0.1022 | 0 | 0.0222 | 0.0151 | 0.0245 | 0 | 0.6825 | 0.3151 | 0.7012 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
15 | 93.4011 | 3.3258 | 0.9065 | 0.1185 | 0.1496 | 0.0001 | 0.0377 | 0.0282 | 0.042 | 0 | 1.0715 | 0.919 | 0.7221 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
18 | 95.6348 | 2.4424 | 0.7752 | 0.1222 | 0.1174 | 0 | 0.0234 | 0.0158 | 0.0201 | 0 | 0.6449 | 0.2038 | 0.703 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
19 | 95.4505 | 2.4553 | 0.7453 | 0.1133 | 0.1155 | 0 | 0.0249 | 0.0173 | 0.0232 | 0 | 0.715 | 0.3397 | 0.7047 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
20 | 96.0643 | 2.1304 | 0.6617 | 0.1035 | 0.1017 | 0 | 0.0215 | 0.0146 | 0.0236 | 0 | 0.6382 | 0.2405 | 0.6997 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | 96.2136 | 2.0706 | 0.6579 | 0.1045 | 0.0998 | 0 | 0.0206 | 0.0136 | 0.0188 | 0 | 0.6144 | 0.1862 | 0.6983 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
22 | 96.2091 | 2.0661 | 0.655 | 0.1042 | 0.1 | 0 | 0.0207 | 0.0137 | 0.0176 | 0 | 0.624 | 0.1896 | 0.6983 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
23 | 95.8666 | 2.2796 | 0.7171 | 0.1128 | 0.1099 | 0 | 0.0224 | 0.0152 | 0.0175 | 0 | 0.6609 | 0.198 | 0.701 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | 96.0063 | 2.1063 | 0.6507 | 0.1008 | 0.1025 | 0 | 0.0224 | 0.0151 | 0.0174 | 0 | 0.6789 | 0.2996 | 0.7001 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
26 | 95.5685 | 2.3493 | 0.7116 | 0.1076 | 0.1123 | 0 | 0.0249 | 0.0175 | 0.0221 | 0 | 0.731 | 0.3552 | 0.7037 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
27 | 95.9847 | 2.1714 | 0.6684 | 0.1044 | 0.1034 | 0 | 0.022 | 0.015 | 0.0208 | 0 | 0.6719 | 0.238 | 0.7001 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
28 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
29 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
30 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.1719 | 34.3576 | 9.5438 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Клюйко М.І. | [10 empty] | 2018-07-02
| начальник служби ГВ і М | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9092.8634 | 38.07 | 10.575
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9088.8747 | 38.0533 | 10.5704
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9094.3204 | 38.0761 | 10.5767
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9091.4303 | 38.064 | 10.5733
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9091.3109 | 38.0635 | 10.5732
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9090.5227 | 38.0602 | 10.5723
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Клюйко М.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата