## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №165 | [18 empty] | Маршрут №165
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Сумигаз", ТОВ "ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
2 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
4 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
5 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
7 | 89.2501 | 5.0798 | 1.1038 | 0.1235 | 0.2222 | 0.0036 | 0.0551 | 0.045 | 0.0823 | 0.0031 | 1.5901 | 2.4414 | 0.7583 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -8.2 | -8.3 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
8 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
9 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
12 | 89.486 | 4.9621 | 1.0763 | 0.1202 | 0.2126 | 0.0043 | 0.0529 | 0.0434 | 0.0712 | 0.0045 | 1.5811 | 2.3855 | 0.756 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -8.2 | -8.6 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
13 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
14 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
15 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
16 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
21 | 89.6019 | 4.9349 | 1.0937 | 0.1231 | 0.2244 | 0.0039 | 0.0538 | 0.043 | 0.0506 | 0.0031 | 1.5802 | 2.2874 | 0.7546 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -8.2 | -8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
26 | 89.3566 | 5.0423 | 1.0905 | 0.1235 | 0.2303 | 0.0049 | 0.0545 | 0.0444 | 0.0723 | 0.0041 | 1.61 | 2.3666 | 0.7571 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -8 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9114.264 | 38.1596 | 10.5999
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №165
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №165 |  | 9114.264 | 38.1596 | 10.5999
Сумська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Шостка | 9113.237 | 38.1553 | 10.5987
Сумська | АГНКС Шостка-1 | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988
Чернігівська | Іванівка (Семен. р-н) | 9113.858 | 38.1579 | 10.5994
Чернігівська | Буда-Вороб`ївська | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988
Чернігівська | Горбове | 9114.0252 | 38.1586 | 10.5996
Чернігівська | Жадове | 9113.022 | 38.1544 | 10.5984
Чернігівська | Забарівка | 9113.1414 | 38.1549 | 10.5986
Чернігівська | Кірове/ Троїцьке | 9113.1892 | 38.1551 | 10.5986
Чернігівська | Корюківка | 9114.6462 | 38.1612 | 10.6003
Чернігівська | Костобобрів | 9113.8341 | 38.1578 | 10.5994
Чернігівська | Машеве | 9114.1924 | 38.1593 | 10.5998
Чернігівська | Н.Сіверський | 9114.3118 | 38.1598 | 10.5999
Чернігівська | Наумівка | 9113.4042 | 38.156 | 10.5989
Чернігівська | Олександрівка | 9113.2131 | 38.1552 | 10.5987
Чернігівська | Печенюги | 9113.7147 | 38.1573 | 10.5993
Чернігівська | Радомка | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988
Чернігівська | Семенівка | 9113.5236 | 38.1565 | 10.599
Чернігівська | Сядрине | 9114.1924 | 38.1593 | 10.5998
Чернігівська | Хотіївка | 9113.3325 | 38.1557 | 10.5988
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата