## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7241 | 2.3654 | 0.7499 | 0.1182 | 0.115 | 0.0014 | 0.0215 | 0.0151 | 0.0118 | 0.0052 | 0.6942 | 0.1782 | 0.7018 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -18.7
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
4 | 95.6027 | 2.4577 | 0.7755 | 0.1216 | 0.1178 | 0.0014 | 0.022 | 0.0155 | 0.0119 | 0.0053 | 0.6791 | 0.1895 | 0.7028 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.8
5 | 95.6737 | 2.4157 | 0.7568 | 0.1188 | 0.115 | 0.0014 | 0.0214 | 0.0152 | 0.0113 | 0.0047 | 0.6806 | 0.1854 | 0.7022 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.1
6 | 95.6018 | 2.455 | 0.7724 | 0.1211 | 0.1177 | 0.0015 | 0.0221 | 0.0153 | 0.0117 | 0.0054 | 0.6852 | 0.1908 | 0.7028 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.8
7 | 95.4851 | 2.5255 | 0.7971 | 0.1244 | 0.1209 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0154 | 0.0112 | 0.0069 | 0.6936 | 0.1962 | 0.7037 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -20.1
8 | 95.5504 | 2.4784 | 0.7863 | 0.1224 | 0.1194 | 0.0014 | 0.022 | 0.0155 | 0.0113 | 0.0056 | 0.6957 | 0.1916 | 0.7032 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -18.7
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
11 | 95.695 | 2.3634 | 0.7611 | 0.1205 | 0.118 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0156 | 0.012 | 0.0067 | 0.7153 | 0.1688 | 0.702 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -19.9
12 | 95.7481 | 2.3434 | 0.7522 | 0.1194 | 0.1163 | 0.0014 | 0.022 | 0.0153 | 0.0119 | 0.0054 | 0.6964 | 0.1682 | 0.7016 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -18.8
13 | 95.7844 | 2.308 | 0.7492 | 0.1191 | 0.1165 | 0.0014 | 0.022 | 0.0154 | 0.0117 | 0.0061 | 0.6989 | 0.1673 | 0.7014 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -18.6
14 | 95.9049 | 2.2153 | 0.7243 | 0.116 | 0.1144 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0155 | 0.0125 | 0.0061 | 0.7112 | 0.1562 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.2
15 | 95.8214 | 2.2716 | 0.7448 | 0.1188 | 0.1175 | 0.0015 | 0.0226 | 0.0158 | 0.0127 | 0.0063 | 0.7074 | 0.1596 | 0.7012 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -18.8
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | 95.8681 | 2.2556 | 0.7061 | 0.1093 | 0.1071 | 0.0013 | 0.0201 | 0.0141 | 0.0112 | 0.0055 | 0.7332 | 0.1684 | 0.7003 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -18.6
19 | 95.9103 | 2.2252 | 0.6999 | 0.1093 | 0.1069 | 0.0014 | 0.0202 | 0.0143 | 0.0115 | 0.0051 | 0.7271 | 0.1688 | 0.7001 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -18.5
20 | 95.8738 | 2.249 | 0.7071 | 0.1097 | 0.1073 | 0.0013 | 0.0201 | 0.0144 | 0.0114 | 0.0052 | 0.7339 | 0.1668 | 0.7003 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -18.7
21 | 95.7924 | 2.2981 | 0.7276 | 0.1137 | 0.1117 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0119 | 0.0064 | 0.7266 | 0.1745 | 0.7011 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18
22 | 95.7518 | 2.3543 | 0.7552 | 0.118 | 0.1155 | 0.0015 | 0.0216 | 0.0153 | 0.0124 | 0.0049 | 0.6766 | 0.1729 | 0.7017 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19
23 | 95.7924 | 2.2981 | 0.7276 | 0.1137 | 0.1117 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0149 | 0.0119 | 0.0064 | 0.7266 | 0.1745 | 0.7011 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.4
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | 95.8138 | 2.3123 | 0.738 | 0.1158 | 0.1135 | 0.0015 | 0.0213 | 0.0152 | 0.012 | 0.0044 | 0.6847 | 0.1675 | 0.7011 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -18.9
26 | 95.7658 | 2.3256 | 0.739 | 0.116 | 0.114 | 0.0014 | 0.0217 | 0.0154 | 0.0126 | 0.0056 | 0.7077 | 0.1752 | 0.7014 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.4 |  | 0 | 0 | 0
27 | 95.7959 | 2.3121 | 0.7309 | 0.1134 | 0.1114 | 0.0014 | 0.0212 | 0.015 | 0.012 | 0.0046 | 0.7024 | 0.1797 | 0.7012 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.4
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
29 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
30 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.0858 | 34.3698 | 9.5472 | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9101.844 | 38.1076 | 10.5854
Хмельницька | Віньківці С | 9101.8918 | 38.1078 | 10.5855
Хмельницька | Дашківці С | 9101.7724 | 38.1073 | 10.5854
Хмельницька | Деражня С | 9102.059 | 38.1085 | 10.5857
Хмельницька | Лісоводи С | 9101.9157 | 38.1079 | 10.5855
Хмельницька | Левада С | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9102.059 | 38.1085 | 10.5857
Хмельницька | Чемерівці С | 9102.9427 | 38.1122 | 10.5867
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис