## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №207 | [18 empty] | Маршрут №207
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз", АГНКС Володимир-Волинський, АГНКС Ковель, АГНКС ТОВ "Трансгазіндастрі"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Доллина ІІІ", "Івацевичі-Долина ІІ"
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | 96.079 | 2.1432 | 0.6737 | 0.1073 | 0.1039 | 0.0015 | 0.0204 | 0.0139 | 0.0113 | 0.0043 | 0.6682 | 0.1732 | 0.6989 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
3 | 96.1497 | 2.0871 | 0.6565 | 0.1051 | 0.1011 | 0.0014 | 0.0198 | 0.0135 | 0.0113 | 0.0044 | 0.6816 | 0.1684 | 0.6983 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
4 | 96.0933 | 2.1297 | 0.6663 | 0.1049 | 0.1009 | 0 | 0.02 | 0.0143 | 0.0163 |  | 0.6824 | 0.172 | 0.6989 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
5 | 96.0132 | 2.1772 | 0.6862 | 0.108 | 0.1038 | 0 | 0.0204 | 0.0144 | 0.0161 |  | 0.6839 | 0.1769 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
6 | 95.9831 | 2.1792 | 0.6896 | 0.1086 | 0.1048 | 0 | 0.0206 | 0.0147 | 0.0163 |  | 0.7046 | 0.1785 | 0.6998 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
7 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
9 | 95.9672 | 2.2132 | 0.7062 | 0.1124 | 0.1084 | 0 | 0.0215 | 0.0155 | 0.0176 |  | 0.659 | 0.179 | 0.7002 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | 95.9456 | 2.2253 | 0.7051 | 0.111 | 0.1071 | 0 | 0.0213 | 0.0154 | 0.0174 |  | 0.6686 | 0.1832 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
11 | 96.0054 | 2.1834 | 0.6896 | 0.1082 | 0.1046 | 0 | 0.0207 | 0.0148 | 0.017 |  | 0.6743 | 0.182 | 0.6997 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | 96.0405 | 2.1613 | 0.6851 | 0.1077 | 0.1042 | 0 | 0.0207 | 0.0148 | 0.0168 |  | 0.6657 | 0.1832 | 0.6995 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
13 | 96.0559 | 2.1541 | 0.6816 | 0.1073 | 0.1037 | 0 | 0.0207 | 0.0148 | 0.0168 |  | 0.662 | 0.1831 | 0.6994 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | 95.9957 | 2.131 | 0.6755 | 0.1065 | 0.1044 | 0 | 0.0214 | 0.0154 | 0.0171 |  | 0.7403 | 0.1927 | 0.6997 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
17 | 96.0359 | 2.1069 | 0.6717 | 0.1077 | 0.1054 | 0.0014 | 0.0217 | 0.0153 | 0.0127 | 0.0042 | 0.7285 | 0.1885 | 0.6993 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | 96.0258 | 2.145 | 0.6843 | 0.1097 | 0.1069 | 0.0015 | 0.0218 | 0.0151 | 0.0128 | 0.0039 | 0.6879 | 0.1852 | 0.6995 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | 96.0145 | 2.1357 | 0.6781 | 0.1071 | 0.1048 | 0 | 0.0214 | 0.0155 | 0.0173 |  | 0.7167 | 0.1889 | 0.6996 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
20 | 96.0035 | 2.1555 | 0.6845 | 0.1081 | 0.1056 | 0 | 0.0214 | 0.0155 | 0.0174 |  | 0.7013 | 0.1872 | 0.6998 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
21 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
22 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
23 | 95.9259 | 2.2323 | 0.7066 | 0.1114 | 0.1076 | 0 | 0.0215 | 0.0153 | 0.0173 |  | 0.6692 | 0.1929 | 0.7005 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
24 | 95.9584 | 2.2173 | 0.7014 | 0.1107 | 0.1065 | 0 | 0.0212 | 0.0152 | 0.0172 |  | 0.6613 | 0.1908 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
25 | 95.805 | 2.2811 | 0.7082 | 0.1099 | 0.1074 | 0 | 0.0216 | 0.0155 | 0.0172 |  | 0.7317 | 0.2024 | 0.7012 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
26 | 95.194 | 2.5446 | 0.7617 | 0.1118 | 0.1173 | 0 | 0.0231 | 0.0169 | 0.0183 |  | 0.9743 | 0.238 | 0.7053 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
27 | 95.3248 | 2.5025 | 0.7625 | 0.1142 | 0.1181 | 0 | 0.0231 | 0.0169 | 0.0184 |  | 0.8919 | 0.2276 | 0.7046 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
30 | 94.6147 | 2.8069 | 0.8153 | 0.1156 | 0.129 | 0 | 0.027 | 0.0203 | 0.022 |  | 1.0196 | 0.4296 | 0.7105 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 |  |  | <0,001 | <0,001 | не виявл.
31 | 94.659 | 2.7846 | 0.8086 | 0.1147 | 0.1274 | 0 | 0.0268 | 0.0202 | 0.0229 |  | 1.0229 | 0.4129 | 0.7101 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8192.4621 | 34.3002 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №207
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №207 |  | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611
Волинська | Іваничі (на Іваничі) | 9080.73 | 38.0192 | 10.5609
Волинська | АГКС Ковель | 9081.0883 | 38.0207 | 10.5613
Волинська | АГНКС В.Волинський | 9080.7778 | 38.0194 | 10.5609
Волинська | АГНКС ТОВ"Трансгазiндастрi" м.Ковель | 9080.8972 | 38.0199 | 10.5611
Волинська | Бузаки | 9080.8017 | 38.0195 | 10.561
Волинська | Буцинь | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
Волинська | В.Волинський (на м.В.Волинський) | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618
Волинська | Велика Глуша | 9080.73 | 38.0192 | 10.5609
Волинська | К.Каширськ | 9080.6823 | 38.019 | 10.5608
Волинська | Ковель (на Люблінець) | 0 | 0 | 0
Волинська | Ковель (на м.Ковель) | 9081.7093 | 38.0233 | 10.562
Волинська | Кортеліси | 9080.6584 | 38.0189 | 10.5608
Волинська | Любешів | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608
Волинська | Мощена | 9080.5867 | 38.0186 | 10.5607
Волинська | Нововолинськ | 9080.6584 | 38.0189 | 10.5608
Волинська | Облапи | 9074.7111 | 37.994 | 10.5539
Волинська | Ратно | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
Волинська | Ружин | 9080.8495 | 38.0197 | 10.561
Волинська | Сілець | 9080.5867 | 38.0186 | 10.5607
Волинська | Соснина | 9081.1838 | 38.0211 | 10.5614
Волинська | Ст.Вижівка | 9080.7539 | 38.0193 | 10.5609
Волинська | Устилуг | 9081.5421 | 38.0226 | 10.5618
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата