## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №42 | [18 empty] | Маршрут №42
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9149.231 | 38.306 | 10.6406 | 11447.1674 | 47.927 | 13.3131
2 | 88.7189 | 5.2372 | 1.2511 | 0.1255 | 0.1995 | 0.0016 | 0.0519 | 0.0427 | 0.0682 | 0.004 | 1.509 | 2.7905 | 0.7637 | 8229.0772 | 34.4535 | 9.5704 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11438.9989 | 47.8928 | 13.3036 | -5 | -6.9
3 | [13 empty] | 8229.0772 | 34.4535 | 9.5704 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11438.9989 | 47.8928 | 13.3036
4 | [13 empty] | 8229.0772 | 34.4535 | 9.5704 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11438.9989 | 47.8928 | 13.3036
5 | [13 empty] | 8229.0772 | 34.4535 | 9.5704 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11438.9989 | 47.8928 | 13.3036
6 | [13 empty] | 8229.0772 | 34.4535 | 9.5704 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11438.9989 | 47.8928 | 13.3036 |  |  |  |  | відсутні
7 | [13 empty] | 8229.0772 | 34.4535 | 9.5704 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11438.9989 | 47.8928 | 13.3036
8 | [13 empty] | 8229.0772 | 34.4535 | 9.5704 | 9108.8183 | 38.1368 | 10.5936 | 11438.9989 | 47.8928 | 13.3036
9 | 89.1724 | 5.1109 | 1.0375 | 0.1082 | 0.1665 | 0.0018 | 0.0421 | 0.0341 | 0.0748 | 0.0037 | 1.5777 | 2.6704 | 0.7583 | 8186.9448 | 34.2771 | 9.5214 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11423.259 | 47.8269 | 13.2853 | -9.9 | -9.4
10 | [13 empty] | 8186.9448 | 34.2771 | 9.5214 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11423.259 | 47.8269 | 13.2853 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
11 | [13 empty] | 8186.9448 | 34.2771 | 9.5214 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11423.259 | 47.8269 | 13.2853
12 | [13 empty] | 8186.9448 | 34.2771 | 9.5214 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11423.259 | 47.8269 | 13.2853
13 | [13 empty] | 8186.9448 | 34.2771 | 9.5214 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11423.259 | 47.8269 | 13.2853
14 | [13 empty] | 8186.9448 | 34.2771 | 9.5214 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11423.259 | 47.8269 | 13.2853
15 | [13 empty] | 8186.9448 | 34.2771 | 9.5214 | 9063.8436 | 37.9485 | 10.5413 | 11423.259 | 47.8269 | 13.2853
16 | 88.9446 | 5.1601 | 1.1488 | 0.1123 | 0.1721 | 0.0015 | 0.0454 | 0.0371 | 0.0515 | 0.0058 | 1.6333 | 2.6875 | 0.76 | 8193.9669 | 34.3065 | 9.5296 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11419.5091 | 47.8112 | 13.2809
17 | [13 empty] | 8193.9669 | 34.3065 | 9.5296 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11419.5091 | 47.8112 | 13.2809
18 | [13 empty] | 8193.9669 | 34.3065 | 9.5296 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11419.5091 | 47.8112 | 13.2809
19 | [13 empty] | 8193.9669 | 34.3065 | 9.5296 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11419.5091 | 47.8112 | 13.2809
20 | [13 empty] | 8193.9669 | 34.3065 | 9.5296 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11419.5091 | 47.8112 | 13.2809
21 | [13 empty] | 8193.9669 | 34.3065 | 9.5296 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11419.5091 | 47.8112 | 13.2809
22 | [13 empty] | 8193.9669 | 34.3065 | 9.5296 | 9071.1284 | 37.979 | 10.5497 | 11419.5091 | 47.8112 | 13.2809
23 | 89.1139 | 5.1231 | 1.0807 | 0.1125 | 0.1757 | 0.0021 | 0.0462 | 0.0393 | 0.0778 | 0.004 | 1.5565 | 2.6681 | 0.7593 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
24 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
25 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
26 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
27 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
28 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
29 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
30 | 88.8323 | 5.2214 | 1.1615 | 0.1132 | 0.1741 | 0.0014 | 0.0452 | 0.0371 | 0.0516 | 0.0054 | 1.6406 | 2.716 | 0.7609 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -1.9 | -4.8
31 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8204.6672 | 34.3513 | 9.542 | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №42 |  | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634
Київська | Згурівка (Київська обл.) | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634
Київська | Сотниківка | 9082.808 | 38.0279 | 10.5633
Київська | Сулимівка (Київська обл.) | 9082.8797 | 38.0282 | 10.5634
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата