## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
2 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
3 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
4 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
5 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
6 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
7 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
8 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
9 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
10 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
11 | [13 empty] | 8335.1726 | 34.8977 | 9.6938 | 9229.8893 | 38.6437 | 10.7344 | 11876.9229 | 49.7263 | 13.8129
12 | 92.2773 | 3.918 | 1.0397 | 0.1419 | 0.2429 | 0.0147 | 0.0785 | 0.0679 | 0.1176 | 0.0072 | 1.7072 | 0.3871 | 0.7305 | 8337.7999 | 34.9087 | 9.6969 | 9232.1106 | 38.653 | 10.7369 | 11854.758 | 49.6335 | 13.7871 | -8.9 | -6.4 | 0,00001 | 0,0001 | відсутні
13 | [13 empty] | 8337.7999 | 34.9087 | 9.6969 | 9232.1106 | 38.653 | 10.7369 | 11854.758 | 49.6335 | 13.7871
14 | [13 empty] | 8337.7999 | 34.9087 | 9.6969 | 9232.1106 | 38.653 | 10.7369 | 11854.758 | 49.6335 | 13.7871
15 | [13 empty] | 8337.7999 | 34.9087 | 9.6969 | 9232.1106 | 38.653 | 10.7369 | 11854.758 | 49.6335 | 13.7871
16 | [13 empty] | 8337.7999 | 34.9087 | 9.6969 | 9232.1106 | 38.653 | 10.7369 | 11854.758 | 49.6335 | 13.7871
17 | [13 empty] | 8337.7999 | 34.9087 | 9.6969 | 9232.1106 | 38.653 | 10.7369 | 11854.758 | 49.6335 | 13.7871
18 | [13 empty] | 8337.7999 | 34.9087 | 9.6969 | 9232.1106 | 38.653 | 10.7369 | 11854.758 | 49.6335 | 13.7871
19 | 92.5224 | 3.9479 | 0.9999 | 0.1497 | 0.2346 | 0.0006 | 0.0688 | 0.0528 | 0.1308 | 0.0069 | 1.5609 | 0.3247 | 0.7282 | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9241.3539 | 38.6917 | 10.7477 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226 | -8.5 | -6.5
20 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9241.3539 | 38.6917 | 10.7477 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
21 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9241.3539 | 38.6917 | 10.7477 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
22 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9241.3539 | 38.6917 | 10.7477 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
23 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9241.3539 | 38.6917 | 10.7477 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
24 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9241.3539 | 38.6917 | 10.7477 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
25 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9241.3539 | 38.6917 | 10.7477 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
26 | [13 empty] | 8345.849 | 34.9424 | 9.7062 | 9241.3539 | 38.6917 | 10.7477 | 11885.2586 | 49.7612 | 13.8226
27 | 92.436 | 3.9683 | 1.0077 | 0.1511 | 0.2338 | 0.0021 | 0.0716 | 0.0554 | 0.1134 | 0.0086 | 1.6097 | 0.3423 | 0.7285 | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
28 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
29 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
30 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
31 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8339.4718 | 34.9157 | 9.6988 | 9234.3318 | 38.6623 | 10.7395
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9234.3318 | 38.6623 | 10.7395
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9234.3318 | 38.6623 | 10.7395
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата