## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №202 | [18 empty] | Маршрут №202
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі"
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
2 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
3 | 96.1582 | 1.2289 | 0.7159 | 0.1746 | 0.2473 | 0.001 | 0.1104 | 0.0859 | 0.155 | 0.0059 | 1.0518 | 0.0651 | 0.7064 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | 31.5 | 12.3 | <0,0001 | <0,0002
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
7 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
8 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | 96.1577 | 1.2286 | 0.7228 | 0.179 | 0.2504 | 0.0007 | 0.1111 | 0.0867 | 0.1476 | 0.0055 | 1.0443 | 0.0656 | 0.7064 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | 30.3 | 11.7 |  |  | не виявл.
11 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
12 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
13 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
14 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
15 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
16 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
17 | 96.0996 | 1.2388 | 0.7279 | 0.1806 | 0.2534 | 0.0007 | 0.1126 | 0.0879 | 0.1662 | 0.0057 | 1.0603 | 0.0663 | 0.7073 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | 29.5 | 11.3
18 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
21 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
22 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
23 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
24 | 96.1958 | 1.2303 | 0.7245 | 0.178 | 0.2515 | 0.0016 | 0.1138 | 0.0873 | 0.0943 | 0.0057 | 1.0508 | 0.0664 | 0.705 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | 32.7 | 11
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
31 | 96.1408 | 1.226 | 0.7397 | 0.1821 | 0.2574 | 0.001 | 0.1159 | 0.0903 | 0.1079 | 0.0058 | 1.0624 | 0.0707 | 0.706 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | 33.3 | 14.3
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8233.9974 | 34.4741 | 9.5761 | 9123.7701 | 38.1994 | 10.6109
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Кушнір В.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №202
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №202 |  | 9123.7701 | 38.1994 | 10.6109
Львівська | Трускавець | 9123.7701 | 38.1994 | 10.6109
Львівська | Уличне | 9123.6984 | 38.1991 | 10.6109
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Кушнір В.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата