## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
2 | [13 empty] | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
3 | [13 empty] | 8207.7722 | 34.3643 | 9.5456 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681
4 | 95.7878 | 2.3416 | 0.7455 | 0.1191 | 0.1171 | 0.0013 | 0.0217 | 0.0155 | 0.0037 | 0.0055 | 0.6769 | 0.1643 | 0.7012 | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822 | 11925.4564 | 49.9295 | 13.8693
5 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822 | 11925.4564 | 49.9295 | 13.8693
6 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822 | 11925.4564 | 49.9295 | 13.8693
7 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822 | 11925.4564 | 49.9295 | 13.8693
8 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822 | 11925.4564 | 49.9295 | 13.8693
9 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822 | 11925.4564 | 49.9295 | 13.8693
10 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822 | 11925.4564 | 49.9295 | 13.8693
11 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822 | 11925.4564 | 49.9295 | 13.8693
12 | 95.5213 | 2.4765 | 0.7752 | 0.1202 | 0.1189 | 0.0013 | 0.0223 | 0.0161 | 0.0107 | 0.0042 | 0.7306 | 0.2027 | 0.7033 | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607
13 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607
14 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607
15 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607
16 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607
17 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607
18 | [13 empty] | 8217.8276 | 34.4064 | 9.5573 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11918.0521 | 49.8985 | 13.8607
19 | 94.9808 | 2.6964 | 0.8299 | 0.1245 | 0.1327 | 0.0013 | 0.0239 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0043 | 0.9375 | 0.2389 | 0.7071 | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9112.5682 | 38.1525 | 10.5979 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9112.5682 | 38.1525 | 10.5979 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313
21 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9112.5682 | 38.1525 | 10.5979 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313
22 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9112.5682 | 38.1525 | 10.5979 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313
23 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9112.5682 | 38.1525 | 10.5979 | 11892.7822 | 49.7927 | 13.8313
24 | 95.6424 | 2.3839 | 0.7489 | 0.1164 | 0.1171 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0155 | 0.0118 | 0.0034 | 0.743 | 0.194 | 0.7023 | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11912.081 | 49.8735 | 13.8538
25 | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11912.081 | 49.8735 | 13.8538
26 | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11912.081 | 49.8735 | 13.8538
27 | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11912.081 | 49.8735 | 13.8538
28 | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11912.081 | 49.8735 | 13.8538
29 | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11912.081 | 49.8735 | 13.8538
30 | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11912.081 | 49.8735 | 13.8538
31 | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9096.3028 | 38.0844 | 10.579 | 11912.081 | 49.8735 | 13.8538
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.7402 | 34.3851 | 9.5514 | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9101.7485 | 38.1072 | 10.5853
Львівська | Задвір`я | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859
Львівська | Новий Яричів | 9101.7007 | 38.107 | 10.5853
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата