## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
2 | 83.864 | 8.159 | 1.871 | 0.076 | 0.11 |  | 0.038 | 0.037 | 0.081 | 0.005 | 1.962 | 3.797 | 0.8 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778 | -9.3 | -1
3 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
4 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
5 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778 |  |  | 0,0009 | ˂0,0002 | відс.
6 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
7 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
8 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11330.8495 | 47.44 | 13.1778
9 | 86.344 | 7.132 | 0.706 | 0.097 | 0.212 |  | 0.063 | 0.059 | 0.138 | 0.005 | 1.46 | 3.784 | 0.7823 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444 | -8.4 | -0.8
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
12 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11302.188 | 47.32 | 13.1444
16 | 83.411 | 8.289 | 1.848 | 0.14 | 0.28 |  | 0.076 | 0.071 | 0.146 | 0.005 | 2.095 | 3.639 | 0.8069 | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528 | -9.2 | -0.8
17 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
18 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
19 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
20 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
21 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
22 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
23 | 83.402 | 8.114 | 2.003 | 0.142 | 0.295 |  | 0.081 | 0.074 | 0.165 | 0.005 | 2.164 | 3.555 | 0.8081 | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275 | -10.7 | -1.1
24 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
25 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
26 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
27 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
28 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
29 | [13 empty] | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
30 | 83.57 | 8.194 | 1.687 | 0.129 | 0.266 |  | 0.07 | 0.066 | 0.154 | 0.006 | 2.114 | 3.744 | 0.8053 | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | -9.1 | -0.8
31 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8362.5443 | 35.0123 | 9.7256 | 9197.669 | 38.5088 | 10.6969
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9197.669 | 38.5088 | 10.6969
Полтавська | Комишня | 9196.642 | 38.5045 | 10.6957
Полтавська | Нижня Бодаква | 9199.5081 | 38.5165 | 10.699
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата