## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №94 | [18 empty] | Маршрут №94
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8390.9192 | 35.1311 | 9.7586 | 9291.4638 | 38.9015 | 10.806 | 11784.1312 | 49.3378 | 13.7049
2 | [13 empty] | 8390.9192 | 35.1311 | 9.7586 | 9291.4638 | 38.9015 | 10.806 | 11784.1312 | 49.3378 | 13.7049
3 | 90.4045 | 4.9131 | 1.4139 | 0.1631 | 0.2465 | 0.0042 | 0.0699 | 0.0581 | 0.128 | 0.0029 | 1.2432 | 1.3526 | 0.7497 | 8408.3788 | 35.2042 | 9.7789 | 9310.3087 | 38.9804 | 10.8279 | 11800.7788 | 49.4075 | 13.7243 | 21.3 | 18.6
4 | [13 empty] | 8408.3788 | 35.2042 | 9.7789 | 9310.3087 | 38.9804 | 10.8279 | 11800.7788 | 49.4075 | 13.7243
5 | [13 empty] | 8408.3788 | 35.2042 | 9.7789 | 9310.3087 | 38.9804 | 10.8279 | 11800.7788 | 49.4075 | 13.7243
6 | [13 empty] | 8408.3788 | 35.2042 | 9.7789 | 9310.3087 | 38.9804 | 10.8279 | 11800.7788 | 49.4075 | 13.7243
7 | [13 empty] | 8408.3788 | 35.2042 | 9.7789 | 9310.3087 | 38.9804 | 10.8279 | 11800.7788 | 49.4075 | 13.7243
8 | [13 empty] | 8408.3788 | 35.2042 | 9.7789 | 9310.3087 | 38.9804 | 10.8279 | 11800.7788 | 49.4075 | 13.7243
9 | [13 empty] | 8408.3788 | 35.2042 | 9.7789 | 9310.3087 | 38.9804 | 10.8279 | 11800.7788 | 49.4075 | 13.7243
10 | [13 empty] | 8408.3788 | 35.2042 | 9.7789 | 9310.3087 | 38.9804 | 10.8279 | 11800.7788 | 49.4075 | 13.7243
11 | [13 empty] | 8408.3788 | 35.2042 | 9.7789 | 9310.3087 | 38.9804 | 10.8279 | 11800.7788 | 49.4075 | 13.7243 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
12 | 90.283 | 4.9845 | 1.4306 | 0.1706 | 0.2675 | 0.0044 | 0.0773 | 0.0645 | 0.1228 | 0.0015 | 1.2136 | 1.3798 | 0.7512 | 8422.3991 | 35.2629 | 9.7953 | 9325.3321 | 39.0433 | 10.8454 | 11808.3502 | 49.4392 | 13.7331 | 19.6 | 15.3
13 | [13 empty] | 8422.3991 | 35.2629 | 9.7953 | 9325.3321 | 39.0433 | 10.8454 | 11808.3502 | 49.4392 | 13.7331
14 | [13 empty] | 8422.3991 | 35.2629 | 9.7953 | 9325.3321 | 39.0433 | 10.8454 | 11808.3502 | 49.4392 | 13.7331
15 | [13 empty] | 8422.3991 | 35.2629 | 9.7953 | 9325.3321 | 39.0433 | 10.8454 | 11808.3502 | 49.4392 | 13.7331
16 | [13 empty] | 8422.3991 | 35.2629 | 9.7953 | 9325.3321 | 39.0433 | 10.8454 | 11808.3502 | 49.4392 | 13.7331
17 | [13 empty] | 8422.3991 | 35.2629 | 9.7953 | 9325.3321 | 39.0433 | 10.8454 | 11808.3502 | 49.4392 | 13.7331
18 | 90.2739 | 4.961 | 1.4501 | 0.1738 | 0.2731 | 0.0042 | 0.0796 | 0.0652 | 0.1261 | 0.0011 | 1.2203 | 1.3716 | 0.7515 | 8426.8655 | 35.2816 | 9.8004 | 9330.1329 | 39.0634 | 10.8509 | 11811.6941 | 49.4532 | 13.737 | 2.3 | 6.6
19 | [13 empty] | 8426.8655 | 35.2816 | 9.8004 | 9330.1329 | 39.0634 | 10.8509 | 11811.6941 | 49.4532 | 13.737
20 | [13 empty] | 8426.8655 | 35.2816 | 9.8004 | 9330.1329 | 39.0634 | 10.8509 | 11811.6941 | 49.4532 | 13.737
21 | [13 empty] | 8426.8655 | 35.2816 | 9.8004 | 9330.1329 | 39.0634 | 10.8509 | 11811.6941 | 49.4532 | 13.737
22 | [13 empty] | 8426.8655 | 35.2816 | 9.8004 | 9330.1329 | 39.0634 | 10.8509 | 11811.6941 | 49.4532 | 13.737
23 | [13 empty] | 8426.8655 | 35.2816 | 9.8004 | 9330.1329 | 39.0634 | 10.8509 | 11811.6941 | 49.4532 | 13.737
24 | 90.247 | 4.9921 | 1.4501 | 0.1728 | 0.2726 | 0.0048 | 0.0788 | 0.0652 | 0.1235 | 0.0026 | 1.225 | 1.3654 | 0.7516 | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9331.0167 | 39.0671 | 10.852 | 11812.53 | 49.4567 | 13.738 | 11.7 | 11
25 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9331.0167 | 39.0671 | 10.852 | 11812.53 | 49.4567 | 13.738
26 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9331.0167 | 39.0671 | 10.852 | 11812.53 | 49.4567 | 13.738
27 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9331.0167 | 39.0671 | 10.852 | 11812.53 | 49.4567 | 13.738
28 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9331.0167 | 39.0671 | 10.852 | 11812.53 | 49.4567 | 13.738
29 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9331.0167 | 39.0671 | 10.852 | 11812.53 | 49.4567 | 13.738
30 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9331.0167 | 39.0671 | 10.852 | 11812.53 | 49.4567 | 13.738
31 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9331.0167 | 39.0671 | 10.852 | 11812.53 | 49.4567 | 13.738
[14 empty] | 8418.0521 | 35.2447 | 9.7902 | 9320.6746 | 39.0238 | 10.8399
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №94
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №94 |  | 9320.6746 | 39.0238 | 10.8399
Полтавська | ГРС Милорадове | 9320.6746 | 39.0238 | 10.8399
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата