## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №173 | [18 empty] | Маршрут №173
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Кременчук-Кривий Ріг" (ЄККР)
Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до 10 травня 2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
2 | 95.45 | 2.558 | 0.819 | 0.129 | 0.127 | 0.0021 | 0.025 | 0.0161 | 0.015 | 0.0038 | 0.643 | 0.212 | 0.7045 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -18.8 | -15.3
3 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -18.6 | -15.2
4 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -17.8 | -13.9
5 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -18.2 | -14.4
6 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -18.2 | -14.7
7 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
8 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
9 | 95.3869 | 2.605 | 0.831 | 0.13 | 0.126 | 0.0019 | 0.024 | 0.0164 | 0.0151 | 0.0037 | 0.636 | 0.224 | 0.705 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -18.5 | -15.2 | 0,0001 | 0,003 | 0,000
10 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -18.2 | -14.7
11 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -19.2 | -15.4
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -18.7 | -14.8
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -19.1 | -15.4
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | 95.6487 | 2.428 | 0.782 | 0.125 | 0.121 | 0.0018 | 0.023 | 0.018 | 0.017 | 0.0065 | 0.632 | 0.197 | 0.7029 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.5 | -14.8
17 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.9 | -15.2
18 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.6 | -14.8
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.8 | -15
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.3 | -14.4
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
22 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
23 | 95.9698 | 2.214 | 0.707 | 0.113 | 0.11 | 0.0017 | 0.022 | 0.017 | 0.017 | 0.0065 | 0.643 | 0.179 | 0.7002 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.5 | -13.5
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.9 | -13.9
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.4 | -14.6
26 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.5 | -14.8
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.1 | -14.4
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
30 | 96.2774 | 2.004 | 0.63 | 0.097 | 0.097 | 0.0018 | 0.019 | 0.0124 | 0.0114 | 0.004 | 0.667 | 0.179 | 0.6973 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -17.7 | -14
31 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -17.6 | -14.4
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.262 | 34.4459 | 9.5683 | 9116.9391 | 38.1708 | 10.603
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | .08.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | .08.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | .08.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №173
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №173 |  | 9116.9391 | 38.1708 | 10.603
Сумська | Терешківка | 9116.9391 | 38.1708 | 10.603
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | .08.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | .08.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | .08.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата