## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-0089/18 від 06.06.18р. чинне до 05.06.21 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
2 | 95.6361 | 2.4155 | 0.77 | 0.1201 | 0.118 | 0.0014 | 0.0223 | 0.0157 | 0.0122 | 0.0046 | 0.696 | 0.1881 | 0.7026 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -18.3
3 | 95.7763 | 2.3305 | 0.7438 | 0.116 | 0.1143 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0156 | 0.014 | 0.0045 | 0.6847 | 0.1771 | 0.7015 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -19.3
4 | 95.8705 | 2.2678 | 0.7231 | 0.1136 | 0.1113 | 0.0015 | 0.0216 | 0.0154 | 0.013 | 0.0051 | 0.6818 | 0.1753 | 0.7007 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -18.3
5 | 95.9162 | 2.2407 | 0.7075 | 0.111 | 0.1085 | 0.0014 | 0.021 | 0.0149 | 0.0123 | 0.0047 | 0.6854 | 0.1764 | 0.7003 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.5
6 | 93.4007 | 3.3496 | 0.9147 | 0.1151 | 0.1371 | 0.001 | 0.027 | 0.0203 | 0.0167 | 0.0053 | 1.6858 | 0.3267 | 0.7169 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -11.4
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
9 | 94.3939 | 2.9577 | 0.8554 | 0.1197 | 0.1349 | 0.0012 | 0.0241 | 0.0175 | 0.0137 | 0.0049 | 1.2343 | 0.2427 | 0.7105 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -13.4
10 | 94.505 | 2.8433 | 0.8681 | 0.126 | 0.1417 | 0.0013 | 0.0252 | 0.0184 | 0.0142 | 0.0048 | 1.1914 | 0.2606 | 0.7103 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -15.2
11 | 94.6172 | 2.7827 | 0.878 | 0.1296 | 0.1475 | 0.0013 | 0.0271 | 0.0196 | 0.0148 | 0.005 | 1.1292 | 0.248 | 0.7098 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -14.6
12 | 94.6689 | 2.7751 | 0.8536 | 0.1259 | 0.1407 | 0.0013 | 0.0251 | 0.0181 | 0.0133 | 0.0045 | 1.113 | 0.2605 | 0.7092 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -14.4
13 | 94.7187 | 2.7495 | 0.8524 | 0.1255 | 0.1411 | 0.0013 | 0.0247 | 0.0179 | 0.0142 | 0.0049 | 1.0766 | 0.2732 | 0.7091 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -15.1
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
16 | 95.738 | 2.3559 | 0.747 | 0.1155 | 0.1127 | 0.0014 | 0.0211 | 0.015 | 0.0115 | 0.0041 | 0.689 | 0.1888 | 0.7019 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -13.6
17 | 95.9342 | 2.2004 | 0.7045 | 0.1121 | 0.1108 | 0.0014 | 0.0219 | 0.0157 | 0.017 | 0.0046 | 0.7074 | 0.17 | 0.7002 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -16.8
18 | 95.8457 | 2.2741 | 0.7268 | 0.1152 | 0.1137 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0159 | 0.015 | 0.0044 | 0.6898 | 0.1758 | 0.701 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -15
19 | 95.9424 | 2.2055 | 0.7029 | 0.1116 | 0.1104 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0156 | 0.0147 | 0.0042 | 0.6987 | 0.1708 | 0.7001 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -15.3
20 | 96.0184 | 2.1582 | 0.6818 | 0.1063 | 0.1036 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0109 | 0.004 | 0.7083 | 0.1736 | 0.6993 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -13.4
21 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
22 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
23 | 95.8928 | 2.2285 | 0.7156 | 0.1141 | 0.1118 | 0.0014 | 0.0219 | 0.0157 | 0.0122 | 0.0041 | 0.6957 | 0.1862 | 0.7006 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -14.6
24 | 96.2091 | 2.014 | 0.6449 | 0.1032 | 0.1015 | 0.0013 | 0.0202 | 0.0143 | 0.0122 | 0.0042 | 0.7129 | 0.1622 | 0.6979 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -14.3
25 | 96.0351 | 2.139 | 0.6827 | 0.1068 | 0.1039 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0111 | 0.0043 | 0.7085 | 0.1732 | 0.6992 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -13.9
26 | 96.1726 | 2.0512 | 0.6462 | 0.1011 | 0.0986 | 0.0014 | 0.019 | 0.0133 | 0.0101 | 0.0042 | 0.7176 | 0.1647 | 0.6979 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -14.2
27 | 96.1973 | 2.0408 | 0.6381 | 0.0986 | 0.096 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0128 | 0.0094 | 0.004 | 0.7206 | 0.163 | 0.6976 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -13.8
28 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
30 | 96.1973 | 2.0408 | 0.6381 | 0.0986 | 0.096 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0128 | 0.0094 | 0.004 | 0.7206 | 0.163 | 0.6976 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -16.6 |  | 0 | 0 | 0
31 | 96.2887 | 1.9435 | 0.6018 | 0.0922 | 0.0918 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0126 | 0.0102 | 0.0067 | 0.759 | 0.1746 | 0.6968 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -15
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8197.9556 | 34.3232 | 9.5342 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Цибенко М.Р. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний інженер ДАВ і ТМ | [8 empty] | Пиріг І.І. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698
Хмельницька | Віньківці С | 9091.502 | 38.0643 | 10.5734
Хмельницька | Дашківці С | 9091.4303 | 38.064 | 10.5733
Хмельницька | Деражня С | 9088.9941 | 38.0538 | 10.5705
Хмельницька | Лісоводи С | 9087.5133 | 38.0476 | 10.5688
Хмельницька | Левада С | 9091.0004 | 38.0622 | 10.5728
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9090.9765 | 38.0621 | 10.5728
Хмельницька | Чемерівці С | 9091.4542 | 38.0641 | 10.5734
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Цибенко М.Р. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний інженер ДАВ і ТМ |  | Пиріг І.І. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата