## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №834 | [18 empty] | Маршрут №834
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз", ПрАТ "Миронівська птахофабрика", ТОВ "ТПК Автогазінвест", ДП Укравтогаз РВУ "Харківавтогаз" (АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша)
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
2 | 95.4866 | 2.5574 | 0.8155 | 0.1276 | 0.1293 | 0.0017 | 0.023 | 0.0173 | 0.0139 | 0.0052 | 0.6178 | 0.2047 | 0.7042 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -19.9
3 | 95.4261 | 2.603 | 0.8285 | 0.1299 | 0.1312 | 0.0017 | 0.0235 | 0.018 | 0.0142 | 0.0052 | 0.6047 | 0.214 | 0.7048 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
4 | 95.4577 | 2.5768 | 0.8155 | 0.1283 | 0.1292 | 0.0017 | 0.0234 | 0.0178 | 0.0141 | 0.0059 | 0.6151 | 0.2145 | 0.7044 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
5 | 95.4078 | 2.611 | 0.8285 | 0.1302 | 0.1311 | 0.0017 | 0.0237 | 0.018 | 0.0145 | 0.0048 | 0.6123 | 0.2164 | 0.7049 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
6 | 95.626 | 2.4574 | 0.7861 | 0.1236 | 0.1251 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0174 | 0.0141 | 0.005 | 0.6233 | 0.1976 | 0.7031 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
8 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
9 | 95.5164 | 2.5226 | 0.8071 | 0.1255 | 0.1268 | 0.0016 | 0.0224 | 0.017 | 0.0136 | 0.0087 | 0.6309 | 0.2074 | 0.7039 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -17.7 |  |  |  | 0
10 | 95.4292 | 2.5999 | 0.8312 | 0.1281 | 0.1287 | 0.0016 | 0.0225 | 0.0172 | 0.0136 | 0.0053 | 0.6078 | 0.2149 | 0.7047 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
11 | 95.4645 | 2.5711 | 0.8188 | 0.1266 | 0.1272 | 0.0015 | 0.0227 | 0.0172 | 0.0136 | 0.0064 | 0.6177 | 0.2127 | 0.7043 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
12 | 95.4843 | 2.5572 | 0.8064 | 0.1248 | 0.1256 | 0.0016 | 0.0222 | 0.0168 | 0.0132 | 0.0053 | 0.6279 | 0.2147 | 0.7041 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
13 | 95.5941 | 2.4792 | 0.788 | 0.1227 | 0.1239 | 0.0016 | 0.0226 | 0.017 | 0.0139 | 0.0055 | 0.6259 | 0.2056 | 0.7033 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
14 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942.295 | 50 | 13.8889
16 | 95.7314 | 2.3774 | 0.7617 | 0.1197 | 0.1206 | 0.0015 | 0.0218 | 0.0163 | 0.0129 | 0.0072 | 0.6365 | 0.193 | 0.7021 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -18.3
17 | 95.6494 | 2.4413 | 0.7832 | 0.1236 | 0.1243 | 0.0016 | 0.022 | 0.0164 | 0.0123 | 0.0064 | 0.624 | 0.1955 | 0.7028 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11942.295 | 50 | 13.8889
18 | 95.6229 | 2.4566 | 0.7891 | 0.1248 | 0.1258 | 0.0016 | 0.0223 | 0.017 | 0.0131 | 0.0058 | 0.624 | 0.197 | 0.7031 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
19 | 95.6125 | 2.4646 | 0.7903 | 0.1251 | 0.1262 | 0.0016 | 0.0225 | 0.0173 | 0.0142 | 0.0049 | 0.6237 | 0.1971 | 0.7032 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 |  |  | 0,00 | 0,00
20 | 95.6134 | 2.462 | 0.791 | 0.1251 | 0.1262 | 0.0016 | 0.0224 | 0.0172 | 0.0138 | 0.005 | 0.6251 | 0.1972 | 0.7032 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
21 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
23 | 95.6564 | 2.431 | 0.7819 | 0.1234 | 0.1243 | 0.0016 | 0.022 | 0.0167 | 0.013 | 0.0055 | 0.6285 | 0.1957 | 0.7028 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -19.1
24 | 95.6883 | 2.4118 | 0.7753 | 0.1226 | 0.1237 | 0.0016 | 0.0221 | 0.0167 | 0.0134 | 0.0049 | 0.6253 | 0.1943 | 0.7025 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11942.295 | 50 | 13.8889
25 | 95.7091 | 2.3971 | 0.7708 | 0.1221 | 0.1234 | 0.0016 | 0.0222 | 0.017 | 0.0136 | 0.0046 | 0.6252 | 0.1933 | 0.7024 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
26 | 95.7077 | 2.393 | 0.7661 | 0.1211 | 0.122 | 0.0015 | 0.0218 | 0.0167 | 0.0129 | 0.0075 | 0.6372 | 0.1925 | 0.7023 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
27 | 95.7381 | 2.3762 | 0.761 | 0.1201 | 0.1211 | 0.0016 | 0.0216 | 0.0164 | 0.0129 | 0.0058 | 0.6336 | 0.1916 | 0.7021 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | 95.8376 | 2.3158 | 0.7436 | 0.1169 | 0.1181 | 0.0015 | 0.0211 | 0.016 | 0.0128 | 0.0056 | 0.6239 | 0.1871 | 0.7013 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.1
31 | 96.2025 | 2.0733 | 0.6546 | 0.1 | 0.1017 | 0.0014 | 0.0181 | 0.0138 | 0.0117 | 0.0062 | 0.6325 | 0.1842 | 0.6981 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8228.4084 | 34.4507 | 9.5696 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.Начальника Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Черніков І.Є. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №834
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №834 |  | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105
Київська | Богуслав УПУ | 9125.657 | 38.2073 | 10.6131
Київська | Вільхівець УПУ | 9125.0121 | 38.2046 | 10.6124
Київська | Високе УПУ | 9125.9913 | 38.2087 | 10.6135
Київська | Зеленьки УПУ | 9122.3131 | 38.1933 | 10.6093
Київська | Кагарлик УПУ | 9124.7493 | 38.2035 | 10.6121
Київська | Мельники (Іванівка) УПУ | 9126.1108 | 38.2092 | 10.6137
Київська | Миронівка УПУ | 9126.0152 | 38.2088 | 10.6136
Київська | Озерна (цукр.з-д) УПУ | 9125.4898 | 38.2066 | 10.6129
Київська | П`ятигори УПУ | 9124.4866 | 38.2024 | 10.6118
Київська | Ржищів УПУ | 9125.5853 | 38.207 | 10.6131
Київська | Росава УПУ | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128
Київська | Ставище УПУ | 9124.3433 | 38.2018 | 10.6116
Київська | Стайки УПУ | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125
Київська | Тараща (Ківшовата) УПУ | 9125.2987 | 38.2058 | 10.6127
Київська | Тетіїв УПУ | 9123.5551 | 38.1985 | 10.6107
Київська | Тулинці УПУ | 9125.442 | 38.2064 | 10.6129
Черкаська | Єлізоветівка ЯЧ | 9126.4929 | 38.2108 | 10.6141
Черкаська | АГНКС Золотоноша (РВУ "Харківавтогаз" ) УПУ | 9125.2748 | 38.2057 | 10.6127
Черкаська | АГНКС ТОВ "ТПК Автогазiнвест" | 9125.9913 | 38.2087 | 10.6135
Черкаська | АГНКС Черкаси (РВУ "Харківавтогаз" ) ЯЧ | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122
Черкаська | АЗОТ Яготин | 9123.1968 | 38.197 | 10.6103
Черкаська | Білозірря ЯЧ | 9123.794 | 38.1995 | 10.611
Черкаська | Байбузи ЯЧ | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128
Черкаська | Баштечки УПУ | 9125.7525 | 38.2077 | 10.6133
Черкаська | Богодухівка УПУ | 9125.2509 | 38.2056 | 10.6127
Черкаська | ГРС Черкаси, лінія Черкаська ТЕЦ | 9118.1094 | 38.1757 | 10.6044
Черкаська | Дмитрівка УПУ | 9125.3226 | 38.2059 | 10.6128
Черкаська | Драбів УПУ | 9125.2748 | 38.2057 | 10.6127
Черкаська | Дубіївка ЯЧ | 9125.0837 | 38.2049 | 10.6125
Черкаська | Жашків УПУ | 9125.0121 | 38.2046 | 10.6124
Черкаська | Закревки ЯЧ | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069
Черкаська | Золотоноша УПУ | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126
Черкаська | Канів ЯЧ | 9125.1554 | 38.2052 | 10.6126
Черкаська | Кор.-Шевчен. УПУ | 9125.4659 | 38.2065 | 10.6129
Черкаська | Леськи ЯЧ | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128
Черкаська | М.Бурімка УПУ | 9125.3465 | 38.206 | 10.6128
Черкаська | Мельники (Крутьки) УПУ | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126
Черкаська | Мошни ЯЧ | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Черкаська | Острожани УПУ | 9125.0121 | 38.2046 | 10.6124
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Ліпляве ЯЧ | 9134.9003 | 38.246 | 10.6239
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Тулинці УПУ | 9124.9643 | 38.2044 | 10.6123
Черкаська | Сахнівка УПУ | 9125.657 | 38.2073 | 10.6131
Черкаська | Сміла ЯЧ | 9125.2031 | 38.2054 | 10.6126
Черкаська | Старосілля ЯЧ | 9124.7971 | 38.2037 | 10.6121
Черкаська | Степанки ЯЧ | 9125.2748 | 38.2057 | 10.6127
Черкаська | Тубільці ЯЧ | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131
Черкаська | Хмільна ЯЧ | 9125.9436 | 38.2085 | 10.6135
Черкаська | Черкаси (місто без ТЕЦ) Яготин | 9124.821 | 38.2038 | 10.6122
Черкаська | Чорнобай УПУ | 9125.5853 | 38.207 | 10.6131
В.о.Начальника Золотоніського ЛВУМГ |  | Черніков І.Є. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата