## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №415 | [18 empty] | Маршрут №415
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8444 | 2.2747 | 0.7197 | 0.1112 | 0.1087 | 0.0013 | 0.0203 | 0.0143 | 0.0142 | 0.0067 | 0.7038 | 0.1807 | 0.7008 | 8198.5766 | 34.3258 | 9.5349 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11912.7498 | 49.8763 | 13.8545 | -8.7 | -7.5
2 | [13 empty] | 8198.5766 | 34.3258 | 9.5349 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11912.7498 | 49.8763 | 13.8545
3 | [13 empty] | 8198.5766 | 34.3258 | 9.5349 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11912.7498 | 49.8763 | 13.8545
4 | [13 empty] | 8198.5766 | 34.3258 | 9.5349 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11912.7498 | 49.8763 | 13.8545
5 | [13 empty] | 8198.5766 | 34.3258 | 9.5349 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11912.7498 | 49.8763 | 13.8545
6 | [13 empty] | 8198.5766 | 34.3258 | 9.5349 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11912.7498 | 49.8763 | 13.8545
7 | [13 empty] | 8198.5766 | 34.3258 | 9.5349 | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679 | 11912.7498 | 49.8763 | 13.8545
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 | [24 empty] | 0,000213 | 0,000167 | 0,000
29 | 95.7297 | 2.3832 | 0.7516 | 0.1159 | 0.1133 | 0.0015 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0157 | 0.0048 | 0.6686 | 0.1806 | 0.7018 | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9104.0653 | 38.1169 | 10.588 | 11926.5551 | 49.9341 | 13.8706 | -11.3 | -13.1
30 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9104.0653 | 38.1169 | 10.588 | 11926.5551 | 49.9341 | 13.8706
31 | [13 empty] | 8214.6509 | 34.3931 | 9.5536 | 9104.0653 | 38.1169 | 10.588 | 11926.5551 | 49.9341 | 13.8706
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8203.4013 | 34.346 | 9.5406 | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №415
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №415 |  | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9091.9797 | 38.0663 | 10.574
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9092.1946 | 38.0672 | 10.5742
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9092.8156 | 38.0698 | 10.5749
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9092.0036 | 38.0664 | 10.574
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9092.0275 | 38.0665 | 10.574
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9092.1946 | 38.0672 | 10.5742
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9091.4781 | 38.0642 | 10.5734
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9091.4781 | 38.0642 | 10.5734
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9092.123 | 38.0669 | 10.5741
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата