## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №419 | [18 empty] | Маршрут №419
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.4718 | 3.3434 | 1.5116 | 0.2698 | 0.47 | 0.0011 | 0.1213 | 0.1027 | 0.1799 | 0.0086 | 0.7874 | 0.7324 | 0.7417 | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9415.4726 | 39.4207 | 10.9502 | 11998.3521 | 50.2347 | 13.9541 | 21.7 | 8.7
2 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9415.4726 | 39.4207 | 10.9502 | 11998.3521 | 50.2347 | 13.9541
3 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9415.4726 | 39.4207 | 10.9502 | 11998.3521 | 50.2347 | 13.9541
4 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9415.4726 | 39.4207 | 10.9502 | 11998.3521 | 50.2347 | 13.9541
5 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9415.4726 | 39.4207 | 10.9502 | 11998.3521 | 50.2347 | 13.9541
6 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9415.4726 | 39.4207 | 10.9502 | 11998.3521 | 50.2347 | 13.9541
7 | [13 empty] | 8507.261 | 35.6182 | 9.8939 | 9415.4726 | 39.4207 | 10.9502 | 11998.3521 | 50.2347 | 13.9541
8 | 93.0963 | 3.183 | 1.3382 | 0.2476 | 0.4485 | 0.0013 | 0.1262 | 0.1113 | 0.1793 | 0.0063 | 0.6922 | 0.5698 | 0.7359 | 8491.545 | 35.5524 | 9.8757 | 9399.4221 | 39.3535 | 10.9315 | 12025.2701 | 50.3474 | 13.9854 | 21.6 | 9.6
9 | [13 empty] | 8491.545 | 35.5524 | 9.8757 | 9399.4221 | 39.3535 | 10.9315 | 12025.2701 | 50.3474 | 13.9854
10 | [13 empty] | 8491.545 | 35.5524 | 9.8757 | 9399.4221 | 39.3535 | 10.9315 | 12025.2701 | 50.3474 | 13.9854
11 | [13 empty] | 8491.545 | 35.5524 | 9.8757 | 9399.4221 | 39.3535 | 10.9315 | 12025.2701 | 50.3474 | 13.9854
12 | [13 empty] | 8491.545 | 35.5524 | 9.8757 | 9399.4221 | 39.3535 | 10.9315 | 12025.2701 | 50.3474 | 13.9854
13 | [13 empty] | 8491.545 | 35.5524 | 9.8757 | 9399.4221 | 39.3535 | 10.9315 | 12025.2701 | 50.3474 | 13.9854
14 | [13 empty] | 8491.545 | 35.5524 | 9.8757 | 9399.4221 | 39.3535 | 10.9315 | 12025.2701 | 50.3474 | 13.9854 |  |  | 0,000095 | 0,002 | 0,000
15 | 93.2992 | 3.0345 | 1.2991 | 0.2281 | 0.4126 | 0.0012 | 0.1288 | 0.1125 | 0.1591 | 0.0057 | 0.7496 | 0.5696 | 0.7333 | 8457.2467 | 35.4088 | 9.8358 | 9362.5204 | 39.199 | 10.8886 | 11998.7582 | 50.2364 | 13.9546 | 21.9 | 9
16 | [13 empty] | 8457.2467 | 35.4088 | 9.8358 | 9362.5204 | 39.199 | 10.8886 | 11998.7582 | 50.2364 | 13.9546
17 | [13 empty] | 8457.2467 | 35.4088 | 9.8358 | 9362.5204 | 39.199 | 10.8886 | 11998.7582 | 50.2364 | 13.9546
18 | [13 empty] | 8457.2467 | 35.4088 | 9.8358 | 9362.5204 | 39.199 | 10.8886 | 11998.7582 | 50.2364 | 13.9546
19 | [13 empty] | 8457.2467 | 35.4088 | 9.8358 | 9362.5204 | 39.199 | 10.8886 | 11998.7582 | 50.2364 | 13.9546
20 | [13 empty] | 8457.2467 | 35.4088 | 9.8358 | 9362.5204 | 39.199 | 10.8886 | 11998.7582 | 50.2364 | 13.9546
21 | [13 empty] | 8457.2467 | 35.4088 | 9.8358 | 9362.5204 | 39.199 | 10.8886 | 11998.7582 | 50.2364 | 13.9546
22 | 95.4601 | 1.9697 | 0.8143 | 0.1487 | 0.2577 | 0.0006 | 0.0767 | 0.0684 | 0.1482 | 0.0072 | 0.7229 | 0.3255 | 0.7117 | 8281.1695 | 34.6716 | 9.631 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11935.5834 | 49.9719 | 13.8811 | 18.7 | 5.9
23 | [13 empty] | 8281.1695 | 34.6716 | 9.631 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11935.5834 | 49.9719 | 13.8811
24 | [13 empty] | 8281.1695 | 34.6716 | 9.631 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11935.5834 | 49.9719 | 13.8811
25 | [13 empty] | 8281.1695 | 34.6716 | 9.631 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11935.5834 | 49.9719 | 13.8811
26 | [13 empty] | 8281.1695 | 34.6716 | 9.631 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11935.5834 | 49.9719 | 13.8811
27 | [13 empty] | 8281.1695 | 34.6716 | 9.631 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11935.5834 | 49.9719 | 13.8811
28 | [13 empty] | 8281.1695 | 34.6716 | 9.631 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11935.5834 | 49.9719 | 13.8811
29 | 93.7909 | 2.8058 | 1.1828 | 0.2005 | 0.3646 | 0.0009 | 0.098 | 0.0842 | 0.144 | 0.0063 | 0.7393 | 0.5827 | 0.7276 | 8394.884 | 35.1477 | 9.7633 | 9295.6914 | 38.9192 | 10.8109 | 11960.3279 | 50.0755 | 13.9099 | 20.1 | 6.4
30 | [13 empty] | 8394.884 | 35.1477 | 9.7633 | 9295.6914 | 38.9192 | 10.8109 | 11960.3279 | 50.0755 | 13.9099
31 | [13 empty] | 8394.884 | 35.1477 | 9.7633 | 9295.6914 | 38.9192 | 10.8109 | 11960.3279 | 50.0755 | 13.9099
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8430.1138 | 35.2952 | 9.8042 | 9333.5245 | 39.0776 | 10.8549
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №419
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №419 |  | 9333.5245 | 39.0776 | 10.8549
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 9345.1086 | 39.1261 | 10.8684
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 9331.972 | 39.0711 | 10.8531
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 9334.2172 | 39.0805 | 10.8557
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 9333.6678 | 39.0782 | 10.8551
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 9330.109 | 39.0633 | 10.8509
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 9333.2379 | 39.0764 | 10.8546
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 9332.4736 | 39.0732 | 10.8537
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 9333.7873 | 39.0787 | 10.8552
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 9333.429 | 39.0772 | 10.8548
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата