## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №620 | [18 empty] | Маршрут №620
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз",ПАТ "Дніпропетровськгаз" , ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПрАТ "Північний ГЗК"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу "Кременчуг-Кривий Ріг", ЄККР
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.2397 | 2.5905 | 0.8338 | 0.1311 | 0.1421 | 0.0025 | 0.0313 | 0.0259 | 0.0351 |  | 0.7301 | 0.2379 | 0.707 | 8250.0718 | 34.5414 | 9.5948 | 9141.6596 | 38.2743 | 10.6318 | 11932.1202 | 49.9574 | 13.8771 |  |  |  |  | відсутні
2 | 95.2464 | 2.5847 | 0.8333 | 0.131 | 0.1422 | 0.0024 | 0.0314 | 0.026 | 0.0351 |  | 0.7299 | 0.2376 | 0.7069 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
3 | 95.2615 | 2.5752 | 0.832 | 0.1308 | 0.1418 | 0.0024 | 0.0313 | 0.0259 | 0.0352 |  | 0.7276 | 0.2363 | 0.7068 | 8249.1642 | 34.5376 | 9.5938 | 9140.6804 | 38.2702 | 10.6306 | 11932.0963 | 49.9573 | 13.877
4 | 95.2927 | 2.56 | 0.828 | 0.1303 | 0.1406 | 0.0023 | 0.0309 | 0.0256 | 0.0347 |  | 0.7219 | 0.233 | 0.7066 | 8247.7788 | 34.5318 | 9.5922 | 9139.2234 | 38.2641 | 10.6289 | 11932.4307 | 49.9587 | 13.8774
5 | 95.3125 | 2.5518 | 0.8252 | 0.13 | 0.1398 | 0.0023 | 0.0307 | 0.0254 | 0.034 |  | 0.7182 | 0.2301 | 0.7064 | 8246.8474 | 34.5279 | 9.5911 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 11932.765 | 49.9601 | 13.8778
6 | 95.3485 | 2.5246 | 0.8162 | 0.1286 | 0.1386 | 0.0023 | 0.0306 | 0.0254 | 0.0337 |  | 0.7237 | 0.2278 | 0.7061 | 8243.1691 | 34.5125 | 9.5868 | 9134.3032 | 38.2435 | 10.6232 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -9.3 | -7.5 | <0,0001 | <0,0002
7 | 95.3891 | 2.4995 | 0.8046 | 0.1265 | 0.1364 | 0.0023 | 0.0302 | 0.025 | 0.0334 |  | 0.7271 | 0.2259 | 0.7057 | 8238.9654 | 34.4949 | 9.5819 | 9129.8129 | 38.2247 | 10.618 | 11927.7732 | 49.9392 | 13.872
8 | 95.424 | 2.4777 | 0.795 | 0.1246 | 0.1345 | 0.0023 | 0.0298 | 0.0246 | 0.0329 |  | 0.7302 | 0.2244 | 0.7053 | 8235.1678 | 34.479 | 9.5775 | 9125.7286 | 38.2076 | 10.6132 | 11925.3847 | 49.9292 | 13.8692
9 | 95.4236 | 2.4794 | 0.7929 | 0.1242 | 0.1341 | 0.0024 | 0.0297 | 0.0246 | 0.0327 |  | 0.7318 | 0.2246 | 0.7053 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
10 | 95.4263 | 2.476 | 0.7919 | 0.1239 | 0.1338 | 0.0024 | 0.0297 | 0.0246 | 0.0328 |  | 0.7335 | 0.2251 | 0.7053 | 8233.9974 | 34.4741 | 9.5761 | 9124.4866 | 38.2024 | 10.6118 | 11924.1905 | 49.9242 | 13.8678
11 | 95.4265 | 2.4737 | 0.7921 | 0.1238 | 0.1338 | 0.0024 | 0.0297 | 0.0245 | 0.0329 |  | 0.7349 | 0.2257 | 0.7053 | 8233.7586 | 34.4731 | 9.5759 | 9124.2 | 38.2012 | 10.6114 | 11923.7844 | 49.9225 | 13.8674
12 | 95.4475 | 2.4556 | 0.7897 | 0.1233 | 0.1333 | 0.0023 | 0.0296 | 0.0246 | 0.033 |  | 0.7358 | 0.2253 | 0.7051 | 8232.1106 | 34.4662 | 9.5739 | 9122.4564 | 38.1939 | 10.6094 | 11922.7813 | 49.9183 | 13.8662
13 | 95.5203 | 2.4133 | 0.7749 | 0.121 | 0.1302 | 0.0022 | 0.0289 | 0.0239 | 0.0322 |  | 0.7328 | 0.2203 | 0.7045 | 8226.6171 | 34.4432 | 9.5676 | 9116.6047 | 38.1694 | 10.6026 | 11920.6317 | 49.9093 | 13.8637
14 | 95.5485 | 2.399 | 0.7703 | 0.1201 | 0.1288 | 0.0022 | 0.0284 | 0.0235 | 0.0322 |  | 0.7277 | 0.2193 | 0.7042 | 8224.993 | 34.4364 | 9.5657 | 9114.8611 | 38.1621 | 10.6006 | 11920.3928 | 49.9083 | 13.8634 | -10.3 | -8 | <0,0001 | <0,0002
15 | 95.5465 | 2.4023 | 0.77 | 0.12 | 0.1285 | 0.0021 | 0.0284 | 0.0234 | 0.0322 |  | 0.7269 | 0.2197 | 0.7042 | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9114.9567 | 38.1625 | 10.6007 | 11920.4645 | 49.9086 | 13.8635
16 | 95.549 | 2.401 | 0.7699 | 0.12 | 0.1284 | 0.0021 | 0.0283 | 0.0233 | 0.0321 |  | 0.7258 | 0.2201 | 0.7042 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
17 | 95.5414 | 2.4059 | 0.7719 | 0.1203 | 0.1287 | 0.0021 | 0.0283 | 0.0234 | 0.032 |  | 0.7251 | 0.2209 | 0.7043 | 8225.5901 | 34.4389 | 9.5664 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
18 | 95.5219 | 2.4219 | 0.7742 | 0.1207 | 0.1292 | 0.0022 | 0.0284 | 0.0234 | 0.0317 |  | 0.7246 | 0.2218 | 0.7044 | 8226.9754 | 34.4447 | 9.568 | 9116.9868 | 38.171 | 10.6031 | 11921.4915 | 49.9129 | 13.8647
19 | 95.5065 | 2.4332 | 0.7773 | 0.1213 | 0.1297 | 0.0022 | 0.0285 | 0.0234 | 0.0315 |  | 0.7239 | 0.2225 | 0.7045 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
20 | 95.493 | 2.4418 | 0.7803 | 0.1218 | 0.1303 | 0.0023 | 0.0287 | 0.0236 | 0.0314 |  | 0.7237 | 0.2231 | 0.7047 | 8229.3638 | 34.4547 | 9.5708 | 9119.5425 | 38.1817 | 10.606 | 11922.8291 | 49.9185 | 13.8663
21 | 95.4845 | 2.4443 | 0.784 | 0.1225 | 0.1311 | 0.0022 | 0.0288 | 0.0237 | 0.0316 |  | 0.7233 | 0.224 | 0.7048 | 8230.3192 | 34.4587 | 9.5719 | 9120.5695 | 38.186 | 10.6072 | 11923.2829 | 49.9204 | 13.8668
22 | 95.4519 | 2.4699 | 0.7889 | 0.1233 | 0.132 | 0.0023 | 0.029 | 0.0239 | 0.0314 |  | 0.722 | 0.2254 | 0.705 | 8232.9226 | 34.4696 | 9.5749 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11924.7637 | 49.9266 | 13.8685 | -9.3 | -7.4 | <0,0001 | <0,0002
23 | 95.4281 | 2.4896 | 0.7934 | 0.124 | 0.1327 | 0.0024 | 0.0291 | 0.024 | 0.0312 |  | 0.7196 | 0.2259 | 0.7052 | 8235.0722 | 34.4786 | 9.5774 | 9125.657 | 38.2073 | 10.6131 | 11926.2446 | 49.9328 | 13.8702
24 | 95.4261 | 2.4904 | 0.7961 | 0.1245 | 0.1331 | 0.0023 | 0.0292 | 0.0239 | 0.031 |  | 0.7179 | 0.2255 | 0.7052 | 8235.7171 | 34.4813 | 9.5781 | 9126.3496 | 38.2102 | 10.6139 | 11926.8894 | 49.9355 | 13.871
25 | 95.4576 | 2.4639 | 0.7905 | 0.1239 | 0.1326 | 0.0023 | 0.0291 | 0.024 | 0.0311 |  | 0.7213 | 0.2237 | 0.705 | 8233.0421 | 34.4701 | 9.575 | 9123.4835 | 38.1982 | 10.6106 | 11925.2175 | 49.9285 | 13.869
26 | 95.5619 | 2.3994 | 0.7676 | 0.1209 | 0.1289 | 0.0021 | 0.0284 | 0.0233 | 0.0311 |  | 0.7212 | 0.2152 | 0.7041 | 8225.2079 | 34.4373 | 9.5659 | 9115.1239 | 38.1632 | 10.6009 | 11921.8976 | 49.9146 | 13.8652
27 | 95.701 | 2.3348 | 0.7414 | 0.117 | 0.1226 | 0.002 | 0.0265 | 0.0216 | 0.0296 |  | 0.703 | 0.2005 | 0.7028 | 8217.2305 | 34.4039 | 9.5566 | 9106.6687 | 38.1278 | 10.5911 | 11921.5632 | 49.9132 | 13.8648
28 | 95.8014 | 2.2817 | 0.7203 | 0.1133 | 0.1176 | 0.0019 | 0.025 | 0.0202 | 0.0273 |  | 0.6999 | 0.1914 | 0.7018 | 8209.1097 | 34.3699 | 9.5472 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11918.5537 | 49.9006 | 13.8613 |  |  | <0,0001 | <0,0002
29 | 95.8315 | 2.2616 | 0.7124 | 0.1115 | 0.1158 | 0.0019 | 0.0244 | 0.0197 | 0.0256 |  | 0.7057 | 0.1899 | 0.7015 | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9093.6038 | 38.0731 | 10.5759 | 11915.6876 | 49.8886 | 13.8579 |  |  |  |  | відсутні
30 | 95.8232 | 2.2615 | 0.7132 | 0.1113 | 0.1163 | 0.002 | 0.0246 | 0.0199 | 0.0249 |  | 0.7106 | 0.1925 | 0.7016 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -9 | -7.2
31 | 95.8027 | 2.2739 | 0.7178 | 0.1119 | 0.1172 | 0.0019 | 0.0249 | 0.0201 | 0.0247 |  | 0.709 | 0.1959 | 0.7017 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8231.6806 | 34.4644 | 9.5734 | 9121.9787 | 38.1919 | 10.6089
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №620
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №620 |  | 9121.9787 | 38.1919 | 10.6089
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Завод | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Мiсто | 9120.9278 | 38.1875 | 10.6076
Дніпропетровська | ГРС м.П`ятихатки | 9121.2383 | 38.1888 | 10.608
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривий Ріг, ПівнГЗК | 9122.0743 | 38.1923 | 10.609
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривой Ріг, місто | 9120.8323 | 38.1871 | 10.6075
Кіровоградська | ГРС м.Жовті Води, с.Володимирiвка | 9121.2144 | 38.1887 | 10.608
Кіровоградська | Петрове ДКК | 9120.8084 | 38.187 | 10.6075
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата