## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 98.6435 | 0.242 | 0.0673 | 0.0376 | 0.0107 | 0.001 | 0.0149 | 0.0035 | 0.0114 | 0.0049 | 0.6351 | 0.329 | 0.6791 | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
2 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
3 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
4 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
5 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
6 | [13 empty] | 7948.7916 | 33.28 | 9.2444 | 8822.9675 | 36.94 | 10.2611 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
7 | 98.7271 | 0.2297 | 0.0644 | 0.0344 | 0.0096 | 0.001 | 0.0135 | 0.0031 | 0.0111 | 0.0046 | 0.6288 | 0.2736 | 0.6781 | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
8 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
9 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
10 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
11 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
12 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
13 | [13 empty] | 7951.18 | 33.29 | 9.2472 | 8825.356 | 36.95 | 10.2639 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
14 | 98.753 | 0.233 | 0.0655 | 0.0359 | 0.01 | 0.001 | 0.0137 | 0.0033 | 0.0125 | 0.0054 | 0.6403 | 0.2272 | 0.6778 | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
15 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
16 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
17 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
18 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
19 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
20 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
21 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8830.1329 | 36.97 | 10.2694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
22 | 98.6819 | 0.227 | 0.0641 | 0.0345 | 0.0099 | 0.001 | 0.0137 | 0.0032 | 0.0108 | 0.0046 | 0.6281 | 0.3219 | 0.6787 | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
23 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
24 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
25 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
26 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
27 | [13 empty] | 7946.4031 | 33.27 | 9.2417 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
28 | 98.735 | 0.2432 | 0.0701 | 0.0403 | 0.0106 | 0.001 | 0.0155 | 0.0035 | 0.0143 | 0.0049 | 0.6714 | 0.1909 | 0.6778 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
29 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
30 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
31 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7951.3233 | 33.2906 | 9.2474 | 8826.1203 | 36.9532 | 10.2648
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 8826.1203 | 36.9532 | 10.2648
Львівська | Городок | 8826.0487 | 36.9529 | 10.2647
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 8826.1681 | 36.9534 | 10.2648
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата