## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №63 | [18 empty] | Маршрут №63
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "ЛУБНИГАЗ", ПАТ "ПОЛТАВАГАЗ"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
2 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
3 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
4 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
5 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
6 | 90.9114 | 4.529 | 1.229 | 0.151 | 0.249 | 0.0056 | 0.069 | 0.058 | 0.091 | 0.001 | 1.693 | 1.013 | 0.7423 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -8.1 | -4.2
7 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
8 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
9 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
10 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
11 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
12 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
13 | 90.7117 | 4.567 | 1.241 | 0.151 | 0.248 | 0.0053 | 0.066 | 0.055 | 0.082 | 0.003 | 1.816 | 1.054 | 0.7433 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65 | -8.3 | -4.2
14 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
15 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
16 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65 |  |  |  |  | відс.
17 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
18 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
19 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
20 | 90.7728 | 4.553 | 1.212 | 0.147 | 0.241 | 0.0052 | 0.064 | 0.052 | 0.08 | 0.003 | 1.818 | 1.052 | 0.7425 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 | -8.3 | -4.1
21 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
22 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444 |  |  | 0.0004 | 0.0004
23 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
24 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
25 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
26 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
27 | 90.7399 | 4.544 | 1.223 | 0.146 | 0.237 | 0.0051 | 0.064 | 0.053 | 0.08 | 0.003 | 1.847 | 1.058 | 0.7427 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | -8.1 | -4.4
28 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
29 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
30 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
31 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8321.4389 | 34.8402 | 9.6778 | 9216.7767 | 38.5888 | 10.7191
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №63
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №63 |  | 9216.7767 | 38.5888 | 10.7191
Полтавська | Ісківці | 9216.8483 | 38.5891 | 10.7192
Полтавська | Безсали | 9216.7528 | 38.5887 | 10.7191
Полтавська | Каплинці | 9216.8006 | 38.5889 | 10.7191
Полтавська | Кейбалівка | 9216.7528 | 38.5887 | 10.7191
Полтавська | Лука | 9216.8244 | 38.589 | 10.7192
Полтавська | Яцини | 9216.7528 | 38.5887 | 10.7191
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата