## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №256 | [18 empty] | Маршрут №256
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Коростень-Рокитне", "Рокитне-Дубровиця"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
2 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
3 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
5 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
6 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
7 | 89.7239 | 5.0691 | 1.1477 | 0.1312 | 0.2054 | 0.0053 | 0.0753 | 0.0502 | 0.0223 | 0.0056 | 1.4332 | 2.1309 | 0.7531 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
8 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
9 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
11 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
12 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
14 | 89.7503 | 5.0661 | 1.1394 | 0.1288 | 0.2034 | 0.0068 | 0.0733 | 0.0492 | 0.0246 | 0.0054 | 1.4254 | 2.1272 | 0.7529 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
15 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
16 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
17 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
18 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
19 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
20 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
21 | 89.7684 | 5.0734 | 1.1252 | 0.1261 | 0.1984 | 0.0048 | 0.0739 | 0.0478 | 0.0325 | 0.0053 | 1.4331 | 2.1108 | 0.7526 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
22 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
23 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
24 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
25 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
26 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
27 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
28 | 89.978 | 4.9712 | 1.1178 | 0.126 | 0.1948 | 0.0052 | 0.0695 | 0.0447 | 0.025 | 0.0053 | 1.4219 | 2.0407 | 0.7506 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
29 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
30 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
31 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №256
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №256 |  | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
Рівненська | Дубровиця | 9140.6565 | 38.2701 | 10.6306
Рівненська | Карпилівка | 0 | 0 | 0
Рівненська | Рокитне | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306
Рівненська | Федорівка | 9140.6804 | 38.2702 | 10.6306
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата