## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №172 | [18 empty] | Маршрут №172
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до 10 травня 2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -18.3 | -14.8
2 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -18.1 | -14.6
3 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -18 | -14.2
4 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | 96.334 | 1.978 | 0.616 | 0.097 | 0.096 | 0.0017 | 0.018 | 0.012 | 0.0103 | 0.004 | 0.674 | 0.159 | 0.6967 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -18.9 | -15.6
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -16.6 | -12.3
8 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -16.2 | -11.9
9 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -17 | -14.2
10 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -16.8 | -14.8
11 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
12 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
13 | 96.0044 | 2.193 | 0.702 | 0.111 | 0.109 | 0.002 | 0.021 | 0.014 | 0.0119 | 0.0037 | 0.658 | 0.17 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -17 | -13.2 | 0,0001 | 0,003 | 0,000
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -16.7 | -10.5
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -16.8 | -14.1
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -18 | -14.2
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.3 | -15.7
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | 95.7615 | 2.347 | 0.748 | 0.118 | 0.116 | 0.0018 | 0.022 | 0.0146 | 0.0132 | 0.0039 | 0.666 | 0.188 | 0.7017 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20 | -16.6
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.5 | -15
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.7 | -14.4
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.9 | -13.1
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
27 | 95.8205 | 2.31 | 0.734 | 0.115 | 0.112 | 0.0016 | 0.021 | 0.0141 | 0.0118 | 0.004 | 0.669 | 0.187 | 0.7011 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.5 | -13.3
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.4 | -12
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.2 | -11.5
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.4 | -12.6
31 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -17.7 | -11.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8188.1868 | 34.2823 | 9.5229 | 9076.2875 | 38.0006 | 10.5557
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | .09.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №172
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №172 |  | 9076.2875 | 38.0006 | 10.5557
Сумська | Білоярське | 9076.4308 | 38.0012 | 10.5559
Сумська | Недригайлів | 9076.2159 | 38.0003 | 10.5556
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | .09.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | .09.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | .09.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата