## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8193.2264 | 34.3034 | 9.5287 | 9065.8738 | 37.957 | 10.5436 | 11313.9392 | 47.3692 | 13.1581
2 | [13 empty] | 8193.2264 | 34.3034 | 9.5287 | 9065.8738 | 37.957 | 10.5436 | 11313.9392 | 47.3692 | 13.1581
3 | 86.7333 | 4.6363 | 1.7018 | 0.2083 | 0.3996 | 0.004 | 0.1084 | 0.0992 | 0.2431 | 0.1585 | 3.9715 | 1.736 | 0.7793 | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225 | 11355.1401 | 47.5417 | 13.206 | 2.5 | 2.1
4 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225 | 11355.1401 | 47.5417 | 13.206
5 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225 | 11355.1401 | 47.5417 | 13.206
6 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225 | 11355.1401 | 47.5417 | 13.206
7 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225 | 11355.1401 | 47.5417 | 13.206
8 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225 | 11355.1401 | 47.5417 | 13.206
9 | [13 empty] | 8256.7117 | 34.5692 | 9.6026 | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225 | 11355.1401 | 47.5417 | 13.206
10 | 86.7829 | 4.6792 | 1.7146 | 0.2083 | 0.3959 | 0.0039 | 0.1052 | 0.0943 | 0.1947 | 0.1741 | 3.9475 | 1.6995 | 0.7776 | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11354.8057 | 47.5403 | 13.2056 | 2.3 | 2.8 | 0,0015 | 0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11354.8057 | 47.5403 | 13.2056
12 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11354.8057 | 47.5403 | 13.2056
13 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11354.8057 | 47.5403 | 13.2056
14 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11354.8057 | 47.5403 | 13.2056
15 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9123.3163 | 38.1975 | 10.6104 | 11354.8057 | 47.5403 | 13.2056
16 | 88.1277 | 4.5448 | 1.5503 | 0.1874 | 0.3489 | 0.0037 | 0.0935 | 0.0837 | 0.1652 | 0.0922 | 2.9157 | 1.887 | 0.7688 | 8265.0952 | 34.6043 | 9.6123 | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134 | 2.7 | 2
17 | [13 empty] | 8265.0952 | 34.6043 | 9.6123 | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
18 | [13 empty] | 8265.0952 | 34.6043 | 9.6123 | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
19 | [13 empty] | 8265.0952 | 34.6043 | 9.6123 | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
20 | [13 empty] | 8265.0952 | 34.6043 | 9.6123 | 9145.6484 | 38.291 | 10.6364 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
21 | 88.164 | 4.5289 | 1.529 | 0.1846 | 0.3425 | 0.0036 | 0.0922 | 0.082 | 0.1864 | 0.0939 | 2.8767 | 1.9161 | 0.769 | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134 | 3 | 2.3
22 | [13 empty] | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
23 | [13 empty] | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
24 | [13 empty] | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
25 | [13 empty] | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
26 | [13 empty] | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
27 | [13 empty] | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
28 | [13 empty] | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
29 | [13 empty] | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
30 | [13 empty] | 8266.1939 | 34.6089 | 9.6136 | 9146.8426 | 38.296 | 10.6378 | 11447.5018 | 47.9284 | 13.3134
31 | 88.0638 | 4.4719 | 1.5096 | 0.1844 | 0.3424 | 0.0037 | 0.0939 | 0.0842 | 0.2146 | 0.0882 | 3.0055 | 1.9379 | 0.7702 | 8258.2403 | 34.5756 | 9.6043 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11427.2955 | 47.8438 | 13.2899 | 3.2 | 1.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8255.2308 | 34.563 | 9.6008 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9133.8733 | 38.2417 | 10.6227
Харківська | ГРС м. Дергачi | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9133.8971 | 38.2418 | 10.6227
Харківська | ГРС с. Золочiв | 9134.136 | 38.2428 | 10.623
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9130.2428 | 38.2265 | 10.6185
Харківська | ГРС с. Липцi | 9134.9481 | 38.2462 | 10.6239
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9133.7538 | 38.2412 | 10.6226
Харківська | ГРС с. Проходи | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9133.7538 | 38.2412 | 10.6226
Харківська | ГРС с. Слатiне | 9133.3478 | 38.2395 | 10.6221
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 9134.0166 | 38.2423 | 10.6229
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата