## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8279.5215 | 34.6647 | 9.6291 | 9157.6384 | 38.3412 | 10.6503 | 11366.4614 | 47.5891 | 13.2192
2 | 86.1467 | 4.9821 | 1.892 | 0.2263 | 0.4401 | 0.004 | 0.1145 | 0.1027 | 0.2175 | 0.1812 | 4.1492 | 1.5437 | 0.7828 | 8306.5827 | 34.778 | 9.6606 | 9187.0404 | 38.4643 | 10.6845 | 11395.4573 | 47.7105 | 13.2529 | 3.2 | 1.7
3 | [13 empty] | 8306.5827 | 34.778 | 9.6606 | 9187.0404 | 38.4643 | 10.6845 | 11395.4573 | 47.7105 | 13.2529
4 | [13 empty] | 8306.5827 | 34.778 | 9.6606 | 9187.0404 | 38.4643 | 10.6845 | 11395.4573 | 47.7105 | 13.2529
5 | [13 empty] | 8306.5827 | 34.778 | 9.6606 | 9187.0404 | 38.4643 | 10.6845 | 11395.4573 | 47.7105 | 13.2529
6 | [13 empty] | 8306.5827 | 34.778 | 9.6606 | 9187.0404 | 38.4643 | 10.6845 | 11395.4573 | 47.7105 | 13.2529
7 | [13 empty] | 8306.5827 | 34.778 | 9.6606 | 9187.0404 | 38.4643 | 10.6845 | 11395.4573 | 47.7105 | 13.2529
8 | [13 empty] | 8306.5827 | 34.778 | 9.6606 | 9187.0404 | 38.4643 | 10.6845 | 11395.4573 | 47.7105 | 13.2529
9 | 87.0049 | 5.0764 | 1.9305 | 0.2291 | 0.448 | 0.0039 | 0.1154 | 0.1042 | 0.2235 | 0.1453 | 3.1877 | 1.531 | 0.7791 | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9292.9685 | 38.9078 | 10.8077 | 11554.457 | 48.3762 | 13.4378 | 3.6 | 2 | 0,0017 | 0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9292.9685 | 38.9078 | 10.8077 | 11554.457 | 48.3762 | 13.4378
11 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9292.9685 | 38.9078 | 10.8077 | 11554.457 | 48.3762 | 13.4378
12 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9292.9685 | 38.9078 | 10.8077 | 11554.457 | 48.3762 | 13.4378
13 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9292.9685 | 38.9078 | 10.8077 | 11554.457 | 48.3762 | 13.4378
14 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9292.9685 | 38.9078 | 10.8077 | 11554.457 | 48.3762 | 13.4378
15 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9292.9685 | 38.9078 | 10.8077 | 11554.457 | 48.3762 | 13.4378
16 | [13 empty] | 8402.5749 | 35.1799 | 9.7722 | 9292.9685 | 38.9078 | 10.8077 | 11554.457 | 48.3762 | 13.4378
17 | 88.5199 | 4.668 | 1.5603 | 0.1851 | 0.3427 | 0.0036 | 0.0893 | 0.0776 | 0.18 | 0.0794 | 2.4271 | 1.8671 | 0.7669 | 8316.2321 | 34.8184 | 9.6718 | 9201.9921 | 38.5269 | 10.7019 | 11532.0294 | 48.2823 | 13.4118 | 3.1 | 1.4
18 | [13 empty] | 8316.2321 | 34.8184 | 9.6718 | 9201.9921 | 38.5269 | 10.7019 | 11532.0294 | 48.2823 | 13.4118
19 | [13 empty] | 8316.2321 | 34.8184 | 9.6718 | 9201.9921 | 38.5269 | 10.7019 | 11532.0294 | 48.2823 | 13.4118
20 | 87.9512 | 4.6282 | 1.5723 | 0.1871 | 0.3455 | 0.0035 | 0.0904 | 0.0786 | 0.1648 | 0.0984 | 3.0656 | 1.8144 | 0.7692 | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069 | 3.7 | 2.2
21 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069
22 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069
23 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069
24 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069
25 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069
26 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069
27 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069
28 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069
29 | [13 empty] | 8263.4471 | 34.5974 | 9.6104 | 9143.5943 | 38.2824 | 10.634 | 11441.889 | 47.9049 | 13.3069
30 | 87.6992 | 4.8518 | 1.6643 | 0.1949 | 0.3787 | 0.0038 | 0.1001 | 0.091 | 0.208 | 0.2269 | 2.9685 | 1.6128 | 0.7721 | 8328.8909 | 34.8714 | 9.6865 | 9214.2449 | 38.5782 | 10.7162 | 11508.3598 | 48.1832 | 13.3842 | 3.4 | 1.8
31 | [13 empty] | 8328.8909 | 34.8714 | 9.6865 | 9214.2449 | 38.5782 | 10.7162 | 11508.3598 | 48.1832 | 13.3842
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8322.3704 | 34.8441 | 9.6789 | 9206.3391 | 38.5451 | 10.707
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9206.3391 | 38.5451 | 10.707
Харківська | ГРС с. Введенка | 9203.3296 | 38.5325 | 10.7035
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9208.4887 | 38.5541 | 10.7095
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата