## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676 | [18 empty] | Маршрут №676
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ДТЕК Курахівська ТЕС,ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ "ГІРНИЧНІ МАШИНИ-ДРМЗ", ДП "Укравтогаз", ПАТ "Харківгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Амвросіївка-Горлівка-Слов`янськ", "Новопсков-Краматорськ", "Краматорськ-Донецьк", "Донецьк-Маріуполь", "Шебелинка-Слов`янськ", газопроводу-відводу на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.558 | 3.3437 | 0.9294 | 0.1337 | 0.1936 | 0.007 | 0.0563 | 0.0475 | 0.116 |  | 1.3163 | 0.2985 | 0.721 | 8308.4696 | 34.7859 | 9.6628 | 9202.2071 | 38.5278 | 10.7022 | 11893.7376 | 49.7967 | 13.8324
2 | 93.1162 | 3.7035 | 0.9537 | 0.1298 | 0.2072 | 0.0091 | 0.0535 | 0.0435 | 0.1009 |  | 1.385 | 0.2976 | 0.7233 | 8323.9468 | 34.8507 | 9.6808 | 9218.568 | 38.5963 | 10.7212 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351
3 | 93.3843 | 3.5184 | 0.9321 | 0.1311 | 0.1992 | 0.0083 | 0.0574 | 0.0463 | 0.072 |  | 1.3575 | 0.2934 | 0.7208 | 8302.2118 | 34.7597 | 9.6555 | 9195.3761 | 38.4992 | 10.6942 | 11886.4528 | 49.7662 | 13.8239
4 | 93.4252 | 3.5147 | 0.9312 | 0.1307 | 0.2018 | 0.0083 | 0.0558 | 0.046 | 0 |  | 1.3831 | 0.3032 | 0.7186 | 8273.6697 | 34.6402 | 9.6223 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11864.9328 | 49.6761 | 13.7989
5 | 93.0641 | 3.4777 | 1.0576 | 0.1485 | 0.228 | 0.008 | 0.0591 | 0.0478 | 0 |  | 1.5158 | 0.3934 | 0.7225 | 8278.5661 | 34.6607 | 9.628 | 9169.2463 | 38.3898 | 10.6638 | 11839.0419 | 49.5677 | 13.7688
6 | 93.515 | 3.3756 | 0.9642 | 0.1381 | 0.2137 | 0.0076 | 0.0619 | 0.05 | 0 |  | 1.3465 | 0.3274 | 0.7188 | 8275.9388 | 34.6497 | 9.6249 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11866.2704 | 49.6817 | 13.8005
7 | 93.8784 | 3.1856 | 0.928 | 0.1343 | 0.1934 | 0.0065 | 0.0543 | 0.0462 | 0 |  | 1.2654 | 0.3079 | 0.716 | 8260.0316 | 34.5831 | 9.6064 | 9150.4492 | 38.3111 | 10.642 | 11868.5155 | 49.6911 | 13.8031 | -9.2 | -5.9
8 | 93.8999 | 3.2071 | 0.9282 | 0.1344 | 0.1882 | 0.0058 | 0.0499 | 0.0415 | 0 |  | 1.2393 | 0.3057 | 0.7156 | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424 | 11871.8593 | 49.7051 | 13.807
9 | 93.9007 | 3.2082 | 0.9332 | 0.1335 | 0.1899 | 0.0061 | 0.0495 | 0.0402 | 0 |  | 1.2376 | 0.3011 | 0.7156 | 8261.3453 | 34.5886 | 9.6079 | 9151.93 | 38.3173 | 10.6437 | 11873.4118 | 49.7116 | 13.8088
10 | 93.8601 | 3.248 | 0.9377 | 0.1331 | 0.1876 | 0.0061 | 0.0491 | 0.0398 | 0 |  | 1.2371 | 0.3014 | 0.7158 | 8263.686 | 34.5984 | 9.6107 | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466 | 11874.8688 | 49.7177 | 13.8105
11 | 93.6928 | 3.2401 | 0.9652 | 0.1416 | 0.2022 | 0.0063 | 0.0514 | 0.0411 | 0 |  | 1.3424 | 0.3169 | 0.7173 | 8262.1574 | 34.592 | 9.6089 | 9152.4555 | 38.3195 | 10.6443 | 11860.0604 | 49.6557 | 13.7933
12 | 92.6046 | 3.8585 | 1.051 | 0.1454 | 0.2308 | 0.0081 | 0.0558 | 0.0449 | 0 |  | 1.6367 | 0.3642 | 0.7248 | 8292.7058 | 34.7199 | 9.6444 | 9184.1025 | 38.452 | 10.6811 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
13 | 92.5575 | 3.8967 | 1.0589 | 0.1454 | 0.239 | 0.0101 | 0.0632 | 0.0486 | 0 |  | 1.6204 | 0.3602 | 0.7254 | 8302.4507 | 34.7607 | 9.6558 | 9194.5879 | 38.4959 | 10.6933 | 11847.8792 | 49.6047 | 13.7791
14 | 92.5951 | 3.9167 | 1.0407 | 0.1431 | 0.2346 | 0.0104 | 0.0677 | 0.0542 | 0 |  | 1.5892 | 0.3483 | 0.7251 | 8306.2006 | 34.7764 | 9.6601 | 9198.7438 | 38.5133 | 10.6981 | 11855.4029 | 49.6362 | 13.7878 | -10.4 | -5.2
15 | 92.8034 | 3.901 | 0.9771 | 0.1338 | 0.2225 | 0.0108 | 0.0663 | 0.0563 | 0 |  | 1.5267 | 0.3021 | 0.7231 | 8302.3074 | 34.7601 | 9.6556 | 9194.9223 | 38.4973 | 10.6937 | 11867.178 | 49.6855 | 13.8015
16 | 92.8853 | 3.8963 | 0.9516 | 0.1287 | 0.2141 | 0.0108 | 0.0628 | 0.0537 | 0 |  | 1.495 | 0.3017 | 0.7222 | 8297.4349 | 34.7397 | 9.6499 | 9189.7871 | 38.4758 | 10.6877 | 11867.7034 | 49.6877 | 13.8021
17 | 93.4735 | 3.5341 | 0.8998 | 0.1234 | 0.1981 | 0.0095 | 0.0593 | 0.05 | 0 | 0.0073 | 1.3597 | 0.2853 | 0.718 | 8274.4102 | 34.6433 | 9.6231 | 9165.6159 | 38.3746 | 10.6596 | 11870.8323 | 49.7008 | 13.8058
18 | 93.7771 | 3.3606 | 0.8836 | 0.1213 | 0.1869 | 0.0083 | 0.0542 | 0.0456 | 0 |  | 1.2825 | 0.2799 | 0.7159 | 8263.065 | 34.5958 | 9.6099 | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458 | 11873.1013 | 49.7103 | 13.8084
19 | 93.7771 | 3.3606 | 0.8836 | 0.1213 | 0.1869 | 0.0083 | 0.0542 | 0.0456 | 0 |  | 1.2825 | 0.2799 | 0.7159 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.9332 | 38.3215 | 10.6449 | 11872.1221 | 49.7062 | 13.8073
20 | 93.2245 | 3.6528 | 0.9503 | 0.1322 | 0.1999 | 0.008 | 0.0539 | 0.0443 | 0 |  | 1.4403 | 0.2938 | 0.7197 | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9171.1093 | 38.3976 | 10.666 | 11864.0969 | 49.6726 | 13.7979
21 | 92.6519 | 3.9665 | 1.0062 | 0.139 | 0.2259 | 0.0101 | 0.0604 | 0.0492 | 0.0957 |  | 1.4881 | 0.307 | 0.7267 | 8344.6309 | 34.9373 | 9.7048 | 9240.3508 | 38.6875 | 10.7465 | 11896.0067 | 49.8062 | 13.8351 | -11.5 | -8.2 | 0,002 | 0,006 | відс
22 | 92.6135 | 3.9817 | 1.0051 | 0.1387 | 0.2288 | 0.0104 | 0.0642 | 0.0533 | 0.102 |  | 1.4901 | 0.3122 | 0.7273 | 8349.575 | 34.958 | 9.7106 | 9245.6293 | 38.7096 | 10.7527 | 11897.9413 | 49.8143 | 13.8373
23 | 92.7007 | 3.9765 | 0.9822 | 0.1338 | 0.2213 | 0.0104 | 0.0643 | 0.0537 | 0.1041 |  | 1.4477 | 0.3053 | 0.7266 | 8348.954 | 34.9554 | 9.7098 | 9245.1038 | 38.7074 | 10.7521 | 11903.1959 | 49.8363 | 13.8434
24 | 93.2897 | 3.6105 | 0.9534 | 0.133 | 0.2026 | 0.0088 | 0.0597 | 0.0506 | 0.1048 |  | 1.2879 | 0.299 | 0.7227 | 8330.0613 | 34.8763 | 9.6879 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11909.812 | 49.864 | 13.8511
25 | 93.323 | 3.6084 | 0.952 | 0.1317 | 0.1958 | 0.0079 | 0.0541 | 0.0464 | 0.1029 |  | 1.2862 | 0.2916 | 0.7221 | 8325.6426 | 34.8578 | 9.6827 | 9220.6937 | 38.6052 | 10.7237 | 11908.5461 | 49.8587 | 13.8496
26 | 93.3607 | 3.5964 | 0.9451 | 0.1311 | 0.1935 | 0.008 | 0.0526 | 0.0442 | 0.1028 |  | 1.2777 | 0.2879 | 0.7217 | 8323.5647 | 34.8491 | 9.6803 | 9218.5202 | 38.5961 | 10.7211 | 11908.8088 | 49.8598 | 13.8499
27 | 93.1332 | 3.6651 | 0.9762 | 0.1387 | 0.2064 | 0.0082 | 0.0545 | 0.0455 | 0.1027 |  | 1.3682 | 0.3013 | 0.7235 | 8328.0072 | 34.8677 | 9.6855 | 9222.9628 | 38.6147 | 10.7263 | 11899.6132 | 49.8213 | 13.8393
28 | 92.6443 | 3.9802 | 1.0026 | 0.1367 | 0.2206 | 0.01 | 0.0592 | 0.0486 | 0.1055 |  | 1.4832 | 0.3091 | 0.7269 | 8346.8044 | 34.9464 | 9.7073 | 9242.6914 | 38.6973 | 10.7493 | 11897.5114 | 49.8125 | 13.8368 | -10.7 | -5.8
29 | 92.6158 | 3.9818 | 1.0053 | 0.1386 | 0.2261 | 0.0107 | 0.063 | 0.0517 | 0.1102 |  | 1.4836 | 0.3132 | 0.7275 | 8351.7724 | 34.9672 | 9.7131 | 9248.0177 | 38.7196 | 10.7554 | 11899.7804 | 49.822 | 13.8394
30 | 93.2108 | 3.6619 | 0.9595 | 0.1325 | 0.2077 | 0.0097 | 0.0608 | 0.051 | 0.1163 |  | 1.2991 | 0.2907 | 0.7235 | 8339.2807 | 34.9149 | 9.6986 | 9235.2872 | 38.6663 | 10.7406 | 11915.5443 | 49.888 | 13.8578
31 | 93.539 | 3.4431 | 0.9416 | 0.1351 | 0.1954 | 0.0075 | 0.0547 | 0.0475 | 0.1192 |  | 1.2325 | 0.2844 | 0.7213 | 8325.4754 | 34.8571 | 9.6825 | 9220.7176 | 38.6053 | 10.7237 | 11915.2815 | 49.8869 | 13.8575
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8302.0685 | 34.7591 | 9.6553 | 9194.9939 | 38.4976 | 10.6938
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .09.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №676 |  | 9194.9939 | 38.4976 | 10.6938
Донецька | АГНКС м.Костянтинівка | 9196.1404 | 38.5024 | 10.6951
Донецька | Артемівськ (побут) | 9195.4238 | 38.4994 | 10.6943
Донецька | Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас | 9197.0719 | 38.5063 | 10.6962
Донецька | Бахмутська ПТФ / Берестове | 0 | 0 | 0
Донецька | ВАТ "Електросталь" | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968
Донецька | Волноваха | 9195.4716 | 38.4996 | 10.6943
Донецька | Володимирівка (р-п ім.Кірова) | 9195.2089 | 38.4985 | 10.694
Донецька | Володимирівка /с. Великий Анадоль | 9196.8808 | 38.5055 | 10.696
Донецька | Вугледар | 9194.9462 | 38.4974 | 10.6937
Донецька | ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод" | 9193.0354 | 38.4894 | 10.6915
Донецька | ГРС-І Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ | 9194.1102 | 38.4939 | 10.6928
Донецька | ГРС-І Слов`янська ТЕС (побут) - Миколаївка | 9194.8267 | 38.4969 | 10.6936
Донецька | ГРС-ІІ Вуглегірська ТЕС | 9191.053 | 38.4811 | 10.6892
Донецька | ГРС-ІІ Слов`янська ТЕС (ТЕС) | 9195.5433 | 38.4999 | 10.6944
Донецька | Дзержинськ | 9188.9511 | 38.4723 | 10.6868
Донецька | Донське | 9195.591 | 38.5001 | 10.6945
Донецька | Дружківка (АГНКС м.Дружківка) | 9196.4748 | 38.5038 | 10.6955
Донецька | Дружківка (місто) | 9195.6627 | 38.5004 | 10.6946
Донецька | Дружківка (машбуд.з-д) | 9195.8299 | 38.5011 | 10.6948
Донецька | Званівка (к-п ім.Горького) | 9194.6834 | 38.4963 | 10.6934
Донецька | Кіндратівка | 9195.4238 | 38.4994 | 10.6943
Донецька | Клинове (к-п ім.Козаченка) | 9195.1372 | 38.4982 | 10.6939
Донецька | Костянтинівка-2, АГНКС ТД "Лідер" | 9194.6118 | 38.496 | 10.6933
Донецька | Костянтинівка-І (мет.з-д) | 9195.8538 | 38.5012 | 10.6948
Донецька | Костянтинівка-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (пром-сть) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-ІІ | 0 | 0 | 0
Донецька | Краматорськ (АГНКС) | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973
Донецька | Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева) | 9181.4275 | 38.4408 | 10.678
Донецька | Краматорськ (побут) | 9202.8042 | 38.5303 | 10.7029
Донецька | Краматорськ (пром-сть) | 9195.3283 | 38.499 | 10.6942
Донецька | Красноармійськ | 9195.7105 | 38.5006 | 10.6946
Донецька | Красноармійське (к-п Промінь) | 9194.8267 | 38.4969 | 10.6936
Донецька | Курахове | 9211.5698 | 38.567 | 10.7131
Донецька | Малинівка | 9194.6595 | 38.4962 | 10.6934
Донецька | Новотроїцьке | 9195.4 | 38.4993 | 10.6943
Донецька | Ольгінка | 9194.6357 | 38.4961 | 10.6934
Донецька | Очеретине | 9195.7343 | 38.5007 | 10.6946
Донецька | Очеретине (к-п ім.Ульянова) | 9195.0417 | 38.4978 | 10.6938
Донецька | Очеретине на Авдіївку | 9215.7019 | 38.5843 | 10.7179
Донецька | Покровське (к-п ім.Чапаєва) | 9195.3283 | 38.499 | 10.6942
Донецька | Правдинська ПТФ | 9194.97 | 38.4975 | 10.6938
Донецька | Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня) | 9195.4 | 38.4993 | 10.6943
Донецька | Сіверськ | 9194.9462 | 38.4974 | 10.6937
Донецька | Селідове | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944
Донецька | Слов`янськ (АГНКС м.Слов`янськ) | 9197.669 | 38.5088 | 10.6969
Донецька | Слов`янськ (місто) | 9196.6897 | 38.5047 | 10.6958
Донецька | Степанівка (к-п "Костянтинівський") | 9195.0178 | 38.4977 | 10.6938
Донецька | Часів Яр (колгости) | 9194.9462 | 38.4974 | 10.6937
Донецька | Часів Яр (місто) | 9193.5847 | 38.4917 | 10.6921
Донецька | Червоний Лиман | 9194.8506 | 38.497 | 10.6936
Донецька | Шидловський (Слов`янський) КВЗ | 9208.1782 | 38.5528 | 10.7091
Донецька | Щербинівська ПТФ | 9195.0656 | 38.4979 | 10.6939
Донецька | к-п ім.Леніна | 9196.2837 | 38.503 | 10.6953
Донецька | к-п ім.Тімірязєва | 9194.8745 | 38.4971 | 10.6936
Донецька | к-п Маріупольський (Чермалик) | 9195.7582 | 38.5008 | 10.6947
Донецька | к-п Оленівський | 9193.6325 | 38.4919 | 10.6922
Донецька | к-п Правда і Кірова | 9196.833 | 38.5053 | 10.6959
Донецька | с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях) | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694
Харківська | Ізюм | 9165.998 | 38.3762 | 10.6601
Харківська | Барвінкове | 9194.779 | 38.4967 | 10.6935
Харківська | Бражківка | 9195.0417 | 38.4978 | 10.6938
Харківська | Грушеваха (к-п Жовтень) | 9195.4238 | 38.4994 | 10.6943
Харківська | Петрівське (дубль ХТГ) | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932
Харківська | р-п Степок | 9193.1548 | 38.4899 | 10.6916
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .09.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .09.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .09.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата