## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" , ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР", РВУ "Харьківавтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0337 | 2.1723 | 0.6927 | 0.1099 | 0.1084 | 0.0016 | 0.0207 | 0.0142 | 0.0172 | 0.0052 | 0.6581 | 0.1661 | 0.6995 | 8194.5401 | 34.3089 | 9.5303 | 9082.593 | 38.027 | 10.5631 | 11917.9805 | 49.8982 | 13.8606 | -13.1 | -4.9
2 | 96.019 | 2.1898 | 0.6935 | 0.1099 | 0.107 | 0.0013 | 0.021 | 0.0139 | 0.0112 | 0.0048 | 0.6622 | 0.1665 | 0.6995 | 8193.2264 | 34.3034 | 9.5287 | 9081.1838 | 38.0211 | 10.5614 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592 | -13.5 | -4.5
3 | 96.0228 | 2.1801 | 0.6972 | 0.112 | 0.1094 | 0.0021 | 0.0204 | 0.0146 | 0.0102 | 0.0048 | 0.6606 | 0.1658 | 0.6995 | 8194.0146 | 34.3067 | 9.5296 | 9082.0437 | 38.0247 | 10.5624 | 11917.5028 | 49.8962 | 13.8601 | -13 | -4.8
4 | [13 empty] | 8194.0146 | 34.3067 | 9.5296 | 9082.0437 | 38.0247 | 10.5624 | 11917.5028 | 49.8962 | 13.8601
5 | [13 empty] | 8194.0146 | 34.3067 | 9.5296 | 9082.0437 | 38.0247 | 10.5624 | 11917.5028 | 49.8962 | 13.8601
6 | 96.2582 | 2.0165 | 0.6413 | 0.0989 | 0.0968 | 0.001 | 0.0186 | 0.0124 | 0.0116 | 0.0049 | 0.671 | 0.1687 | 0.6974 | 8170.1778 | 34.2069 | 9.5019 | 9056.4872 | 37.9177 | 10.5327 | 11901.524 | 49.8293 | 13.8415 | -13.4 | -3.2 | <0,0001 | <0,0002
7 | 95.8867 | 2.2882 | 0.7238 | 0.1126 | 0.1094 | 0.0011 | 0.0212 | 0.0146 | 0.0139 | 0.0061 | 0.6437 | 0.1787 | 0.7006 | 8205.5031 | 34.3548 | 9.543 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11923.9755 | 49.9233 | 13.8676 | -14.3 | -4
8 | 95.87 | 2.3001 | 0.7254 | 0.1136 | 0.1105 | 0.0011 | 0.0204 | 0.0143 | 0.0146 | 0.0057 | 0.6437 | 0.1807 | 0.7008 | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9095.5624 | 38.0813 | 10.5781 | 11924.3816 | 49.925 | 13.8681 | -14.1 | -6.1
9 | 95.8492 | 2.311 | 0.731 | 0.1129 | 0.1102 | 0.0011 | 0.0215 | 0.0144 | 0.0142 | 0.0061 | 0.6483 | 0.1802 | 0.7009 | 8207.6527 | 34.3638 | 9.5455 | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794 | 11924.5249 | 49.9256 | 13.8682 | -14.3 | -6.2
10 | 95.9276 | 2.2565 | 0.7097 | 0.1114 | 0.1084 | 0.0015 | 0.0213 | 0.0144 | 0.0111 | 0.0064 | 0.6586 | 0.1731 | 0.7002 | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627 | -14.8 | -5.6 |  |  | відсутні
11 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627
12 | [13 empty] | 8199.7947 | 34.3309 | 9.5364 | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696 | 11919.7957 | 49.9058 | 13.8627
13 | 95.8752 | 2.2189 | 0.7088 | 0.1099 | 0.1164 | 0.0017 | 0.0234 | 0.017 | 0.0239 | 0.0057 | 0.7082 | 0.191 | 0.701 | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9086.4385 | 38.0431 | 10.5675 | 11910.4807 | 49.8668 | 13.8519 | -14.5 | -3.2
14 | 95.8556 | 2.2267 | 0.7125 | 0.1125 | 0.1175 | 0.0011 | 0.0254 | 0.019 | 0.0196 | 0.0048 | 0.7127 | 0.1927 | 0.7011 | 8199.0543 | 34.3278 | 9.5355 | 9087.2028 | 38.0463 | 10.5684 | 11910.2419 | 49.8658 | 13.8516 | -13.6 | -2.4
15 | 95.8647 | 2.2167 | 0.7172 | 0.1108 | 0.1175 | 0.0023 | 0.0252 | 0.0183 | 0.0193 | 0.0055 | 0.7129 | 0.1895 | 0.7011 | 8198.911 | 34.3272 | 9.5353 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683 | 11910.5763 | 49.8672 | 13.852 | -13.2 | -2
16 | 95.7469 | 2.2411 | 0.7479 | 0.1167 | 0.1326 | 0.0013 | 0.0301 | 0.0228 | 0.025 | 0.0064 | 0.7636 | 0.1656 | 0.7023 | 8209.7307 | 34.3725 | 9.5479 | 9098.5479 | 38.0938 | 10.5816 | 11915.3293 | 49.8871 | 13.8575 | -13.4 | -1.8
17 | 95.7784 | 2.2228 | 0.7394 | 0.116 | 0.1298 | 0.001 | 0.0296 | 0.0222 | 0.0297 | 0.0059 | 0.7601 | 0.165 | 0.7021 | 8208.3693 | 34.3668 | 9.5463 | 9097.1149 | 38.0878 | 10.5799 | 11915.0427 | 49.8859 | 13.8572 | -13.2 | -1.7
18 | [13 empty] | 8208.3693 | 34.3668 | 9.5463 | 9097.1149 | 38.0878 | 10.5799 | 11915.0427 | 49.8859 | 13.8572
19 | [13 empty] | 8208.3693 | 34.3668 | 9.5463 | 9097.1149 | 38.0878 | 10.5799 | 11915.0427 | 49.8859 | 13.8572
20 | 95.8539 | 2.3006 | 0.7302 | 0.1171 | 0.1155 | 0.0045 | 0.0231 | 0.015 | 0.0125 | 0.0066 | 0.6557 | 0.1654 | 0.701 | 8210.0412 | 34.3738 | 9.5483 | 9099.1928 | 38.0965 | 10.5824 | 11927.5104 | 49.9381 | 13.8717 | -13.7 | -4.4
21 | 95.8157 | 2.3081 | 0.7389 | 0.1188 | 0.1192 | 0.0023 | 0.0237 | 0.0157 | 0.0153 | 0.0065 | 0.6697 | 0.166 | 0.7013 | 8212.1192 | 34.3825 | 9.5507 | 9101.3902 | 38.1057 | 10.5849 | 11927.1283 | 49.9365 | 13.8713 | -13.2 | -4.5 | <0,0001 | <0,0002
22 | 95.5116 | 2.5391 | 0.811 | 0.1277 | 0.1269 | 0.0036 | 0.0235 | 0.0161 | 0.0135 | 0.006 | 0.6343 | 0.1867 | 0.7039 | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9130.8638 | 38.2291 | 10.6192 | 11944.158 | 50.0078 | 13.8911 | -13.8 | -5
23 | 95.5105 | 2.5335 | 0.81 | 0.1301 | 0.1279 | 0.0021 | 0.0233 | 0.0156 | 0.0098 | 0.0074 | 0.6434 | 0.1864 | 0.7038 | 8237.2696 | 34.4878 | 9.5799 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11941.6501 | 49.9973 | 13.8881 | -14.1 | -6
24 | [13 empty] | 8237.2696 | 34.4878 | 9.5799 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11941.6501 | 49.9973 | 13.8881
25 | [13 empty] | 8237.2696 | 34.4878 | 9.5799 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11941.6501 | 49.9973 | 13.8881
26 | [13 empty] | 8237.2696 | 34.4878 | 9.5799 | 9128.332 | 38.2185 | 10.6163 | 11941.6501 | 49.9973 | 13.8881
27 | 96.4516 | 1.838 | 0.5768 | 0.0937 | 0.0929 | 0.0017 | 0.0185 | 0.0128 | 0.0126 | 0.0062 | 0.7619 | 0.1334 | 0.6956 | 8145.2901 | 34.1027 | 9.473 | 9029.6409 | 37.8053 | 10.5015 | 11882.1775 | 49.7483 | 13.819 | -14.9 | -5.7
28 | 96.4694 | 1.8346 | 0.5785 | 0.0954 | 0.0934 | 0.0019 | 0.0188 | 0.0126 | 0.0097 | 0.0063 | 0.7494 | 0.13 | 0.6954 | 8146.126 | 34.1062 | 9.4739 | 9030.5963 | 37.8093 | 10.5026 | 11884.6137 | 49.7585 | 13.8218 | -13.9 | -4.9 |  |  | відсутні
29 | 95.7913 | 2.3284 | 0.7443 | 0.1186 | 0.1152 | 0.0019 | 0.0218 | 0.015 | 0.014 | 0.0064 | 0.6725 | 0.1707 | 0.7014 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.7214 | 38.1029 | 10.5841 | 11925.7191 | 49.9306 | 13.8696 | -15.1 | -5.3
30 | 95.7658 | 2.3461 | 0.75 | 0.1204 | 0.1163 | 0.0013 | 0.0225 | 0.0148 | 0.0151 | 0.0061 | 0.6698 | 0.1718 | 0.7017 | 8214.3643 | 34.3919 | 9.5533 | 9103.7787 | 38.1157 | 10.5877 | 11927.5582 | 49.9383 | 13.8718 | -14.5 | -5.8
31 | 95.7819 | 2.3386 | 0.7477 | 0.1205 | 0.1177 | 0.0012 | 0.0225 | 0.0157 | 0.0119 | 0.0062 | 0.6645 | 0.1714 | 0.7015 | 8213.5522 | 34.3885 | 9.5524 | 9102.9188 | 38.1121 | 10.5867 | 11927.7015 | 49.9389 | 13.8719 | -13.9 | -4.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8204.691 | 34.3514 | 9.5421 | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9093.3889 | 38.0722 | 10.5756
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9093.6516 | 38.0733 | 10.5759
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9091.7886 | 38.0655 | 10.5738
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9092.2663 | 38.0675 | 10.5743
Херсонська | Білозерка | 9093.2217 | 38.0715 | 10.5754
Херсонська | Брилівка | 9092.6485 | 38.0691 | 10.5748
Херсонська | Виноградове | 9093.1023 | 38.071 | 10.5753
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9089.5912 | 38.0563 | 10.5712
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР" | 9092.744 | 38.0695 | 10.5749
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каланчак | 9093.365 | 38.0721 | 10.5756
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785
Херсонська | Нова Каховка | 9092.6723 | 38.0692 | 10.5748
Херсонська | Нова Маячка | 9093.2933 | 38.0718 | 10.5755
Херсонська | Нова Олександрівка | 9093.6277 | 38.0732 | 10.5759
Херсонська | Обривки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 9093.1978 | 38.0714 | 10.5754
Херсонська | Скадовськ | 9093.58 | 38.073 | 10.5758
Херсонська | Станіслав | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755
Херсонська | Східне | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754
Херсонська | Хрестівка | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752
Херсонська | Цюрупинськ | 0 | 0 | 0
Херсонська | Цюрупинськ Гола Пристань | 9093.5322 | 38.0728 | 10.5758
Херсонська | Чаплинка | 9093.3172 | 38.0719 | 10.5755
Херсонська | Червоний Чабан | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата