## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №840 | [18 empty] | Маршрут №840
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз"
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2535 | 2.0392 | 0.6401 | 0.0982 | 0.0999 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0135 | 0.0115 | 0.0047 | 0.6398 | 0.1804 | 0.6976 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.4
2 | 96.029 | 2.1828 | 0.6918 | 0.1083 | 0.1094 | 0.0015 | 0.02 | 0.0151 | 0.0129 | 0.0054 | 0.6332 | 0.1906 | 0.9696 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.4
3 | 95.9249 | 2.2657 | 0.7156 | 0.1128 | 0.1136 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0152 | 0.0121 | 0.0046 | 0.6227 | 0.1911 | 0.7005 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.1
4 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
5 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
6 | 96.1983 | 2.0948 | 0.6597 | 0.1033 | 0.1052 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0144 | 0.0119 | 0.0052 | 0.622 | 0.1646 | 0.6981 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11923.4262 | 49.921 | 13.8669 | -19.4
7 | 96.3466 | 2.0005 | 0.6255 | 0.0991 | 0.1006 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0138 | 0.0114 | 0.0052 | 0.624 | 0.1536 | 0.6968 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -18.9 |  |  |  | 0,000
8 | 96.5546 | 1.8412 | 0.5728 | 0.0903 | 0.0914 | 0.0014 | 0.0164 | 0.0122 | 0.0095 | 0.0058 | 0.6661 | 0.1383 | 0.6949 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -18.1
9 | 96.4788 | 1.9095 | 0.5892 | 0.0923 | 0.0935 | 0.0014 | 0.0166 | 0.0124 | 0.0095 | 0.0054 | 0.6533 | 0.1381 | 0.6955 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -18.2
10 | 96.4347 | 1.9443 | 0.5976 | 0.0936 | 0.0948 | 0.0014 | 0.0167 | 0.0126 | 0.0097 | 0.0049 | 0.6522 | 0.1375 | 0.6958 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -18.3
11 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
12 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | 96.2951 | 2.0175 | 0.6402 | 0.1002 | 0.1012 | 0.0016 | 0.0181 | 0.0134 | 0.0103 | 0.0058 | 0.65 | 0.1466 | 0.6972 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -18.1
14 | 96.0346 | 2.1943 | 0.7022 | 0.1104 | 0.1112 | 0.0016 | 0.02 | 0.0149 | 0.0114 | 0.0046 | 0.6296 | 0.1652 | 0.6995 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -18.3
15 | 95.9802 | 2.2302 | 0.7068 | 0.1128 | 0.11 | 0.0017 | 0.0213 | 0.0151 | 0.0117 | 0.0052 | 0.6344 | 0.1706 | 0.6999 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -18.8
16 | 95.8465 | 2.3204 | 0.7334 | 0.1164 | 0.1134 | 0.0018 | 0.0219 | 0.0156 | 0.0122 | 0.0071 | 0.635 | 0.1763 | 0.701 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -18.2
17 | 95.6988 | 2.4312 | 0.7679 | 0.1203 | 0.1167 | 0.0016 | 0.022 | 0.0157 | 0.012 | 0.0045 | 0.6212 | 0.1881 | 0.7022 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -18.8
18 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
19 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
20 | 95.7412 | 2.3875 | 0.7603 | 0.1196 | 0.1166 | 0.0016 | 0.0218 | 0.0157 | 0.0123 | 0.0045 | 0.6339 | 0.185 | 0.7019 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -19.2
21 | 95.8848 | 2.2701 | 0.7367 | 0.118 | 0.1155 | 0.0017 | 0.0218 | 0.0156 | 0.0122 | 0.0051 | 0.6385 | 0.18 | 0.7009 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -19.3
22 | 95.8517 | 2.2828 | 0.7424 | 0.1187 | 0.1163 | 0.0018 | 0.022 | 0.0157 | 0.0122 | 0.0062 | 0.6493 | 0.1809 | 0.7011 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -19.4
23 | 95.8003 | 2.3306 | 0.7475 | 0.119 | 0.1163 | 0.0017 | 0.0219 | 0.0156 | 0.012 | 0.0053 | 0.6419 | 0.1879 | 0.7015 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -19.2
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
27 | 95.9293 | 2.247 | 0.7172 | 0.1122 | 0.1089 | 0.0016 | 0.0198 | 0.0141 | 0.0104 | 0.0052 | 0.6531 | 0.1812 | 0.7002 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.4
28 | 95.8197 | 2.3242 | 0.7389 | 0.1157 | 0.1129 | 0.0017 | 0.021 | 0.015 | 0.0113 | 0.0058 | 0.6502 | 0.1836 | 0.7012 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -21.6
29 | 95.7823 | 2.3541 | 0.7462 | 0.1179 | 0.1151 | 0.0017 | 0.0215 | 0.0152 | 0.0117 | 0.0048 | 0.6436 | 0.1859 | 0.7015 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.7 |  | 0,000 | 0,000
30 | 95.5347 | 2.5332 | 0.8008 | 0.1261 | 0.1228 | 0.0017 | 0.023 | 0.0161 | 0.0123 | 0.0054 | 0.6233 | 0.2006 | 0.7036 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -20.9
31 | 95.4696 | 2.5796 | 0.8116 | 0.1268 | 0.1228 | 0.0016 | 0.0229 | 0.0161 | 0.0124 | 0.0058 | 0.6216 | 0.2092 | 0.7041 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -20.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199.532 | 34.3298 | 9.5361 | 9089.7823 | 38.0571 | 10.5714
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Коваль В.М. | [9 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [9 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №840
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №840 |  | 9089.7823 | 38.0571 | 10.5714
Київська | Гейсиха П | 9089.5196 | 38.056 | 10.5711
Київська | Медвин П | 9089.7584 | 38.057 | 10.5714
Київська | Юшків Ріг П | 9088.7553 | 38.0528 | 10.5702
Черкаська | Пальміра (Привітне) П | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724
Начальник Золотоніського ЛВУМГ |  | Коваль В.М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата