## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №417 | [18 empty] | Маршрут №417
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.483 | 3.0972 | 1.2841 | 0.23 | 0.4096 | 0.004 | 0.1304 | 0.1111 | 0.1905 |  | 0.5971 | 0.4631 | 0.7325 | 8490.9717 | 35.55 | 9.875 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
2 | [13 empty] | 8490.9717 | 35.55 | 9.875 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
3 | 93.249 | 3.1535 | 1.364 | 0.2368 | 0.4235 | 0.004 | 0.127 | 0.1068 | 0.1879 |  | 0.6191 | 0.5287 | 0.7347 | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12044.9987 | 50.43 | 14.0083
4 | 93.305 | 3.1765 | 1.3452 | 0.2319 | 0.4135 | 0.004 | 0.1281 | 0.1057 | 0.1894 |  | 0.6049 | 0.4956 | 0.734 | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
5 | 93.813 | 2.9337 | 1.2237 | 0.2093 | 0.3715 | 0.004 | 0.121 | 0.1008 | 0.1801 |  | 0.599 | 0.4438 | 0.7288 | 8455.1449 | 35.4 | 9.8333 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 12035.4449 | 50.39 | 13.9972
6 | 93.924 | 2.8366 | 1.1869 | 0.2059 | 0.368 | 0.004 | 0.121 | 0.1028 | 0.1653 |  | 0.6076 | 0.4779 | 0.7277 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
7 | 93.3936 | 3.0534 | 1.3131 | 0.2225 | 0.3941 | 0.004 | 0.1155 | 0.0949 | 0.1695 | 0.0044 | 0.657 | 0.578 | 0.7324 | 8459.9218 | 35.42 | 9.8389 | 9365.1477 | 39.21 | 10.8917 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667 | 19.5 | 11.4
8 | 93.196 | 3.1648 | 1.372 | 0.2358 | 0.4156 | 0.004 | 0.1227 | 0.0999 | 0.1665 |  | 0.6473 | 0.5756 | 0.7345 | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12025.8911 | 50.35 | 13.9861
9 | 93.282 | 3.1018 | 1.3341 | 0.2335 | 0.4199 | 0.004 | 0.1317 | 0.1094 | 0.1818 |  | 0.6396 | 0.5619 | 0.7344 | 8486.1948 | 35.53 | 9.8694 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
10 | 93.1948 | 3.1106 | 1.3536 | 0.2331 | 0.4197 | 0.004 | 0.1266 | 0.1052 | 0.1788 |  | 0.7085 | 0.565 | 0.7348 | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
11 | 93.2617 | 3.0711 | 1.3365 | 0.2351 | 0.4127 | 0.004 | 0.1266 | 0.1044 | 0.1782 |  | 0.6877 | 0.582 | 0.7343 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
12 | 93.7925 | 2.8303 | 1.2244 | 0.209 | 0.374 | 0.004 | 0.1182 | 0.0985 | 0.1686 |  | 0.6468 | 0.5336 | 0.729 | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
13 | 93.7926 | 2.8953 | 1.2221 | 0.2124 | 0.3732 | 0.004 | 0.1164 | 0.0962 | 0.1674 |  | 0.6218 | 0.4984 | 0.7288 | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
14 | 93.3668 | 2.9942 | 1.3229 | 0.2331 | 0.4179 | 0.004 | 0.129 | 0.1069 | 0.1764 |  | 0.6783 | 0.5706 | 0.7336 | 8469.4756 | 35.46 | 9.85 | 9377.09 | 39.26 | 10.9056 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722 | 21.3 | 11.3
15 | 93.3356 | 3.1022 | 1.3037 | 0.2271 | 0.4041 | 0.004 | 0.1236 | 0.1051 | 0.1933 |  | 0.616 | 0.5853 | 0.7339 | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
16 | 94.2574 | 2.6934 | 1.0904 | 0.1943 | 0.3417 | 0.004 | 0.1077 | 0.0912 | 0.1669 |  | 0.5969 | 0.4561 | 0.7242 | 8404.9872 | 35.19 | 9.775 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
17 | 93.9476 | 2.8018 | 1.1808 | 0.205 | 0.3576 | 0.004 | 0.1058 | 0.0867 | 0.1682 |  | 0.6318 | 0.5107 | 0.7271 | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11999.618 | 50.24 | 13.9556
18 | 93.0617 | 3.1836 | 1.3831 | 0.2503 | 0.4511 | 0.004 | 0.145 | 0.1213 | 0.2107 |  | 0.6207 | 0.5685 | 0.7377 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
19 | 93.8876 | 2.7602 | 1.1858 | 0.2158 | 0.3895 | 0.004 | 0.1284 | 0.1067 | 0.1857 |  | 0.6294 | 0.5069 | 0.7291 | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
20 | 94.1789 | 2.6413 | 1.1134 | 0.2042 | 0.3674 | 0.004 | 0.1277 | 0.1077 | 0.1757 |  | 0.6155 | 0.4642 | 0.7261 | 8421.7064 | 35.26 | 9.7944 | 9324.5439 | 39.04 | 10.8444 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667 | 19.5 | 10.6
21 | 93.309 | 3.0706 | 1.3392 | 0.2351 | 0.4234 | 0.004 | 0.1321 | 0.1092 | 0.1894 |  | 0.6382 | 0.55 | 0.7345 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9396.1977 | 39.34 | 10.9278 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
22 | 95.0718 | 2.1632 | 0.9248 | 0.1636 | 0.286 | 0.004 | 0.0893 | 0.0737 | 0.1395 |  | 0.6928 | 0.3913 | 0.7157 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
23 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
24 | 93.5254 | 2.9383 | 1.2805 | 0.2251 | 0.406 | 0.004 | 0.1276 | 0.1067 | 0.1857 |  | 0.6466 | 0.5542 | 0.7323 | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
25 | 93.7945 | 2.8772 | 1.2108 | 0.2124 | 0.3763 | 0.004 | 0.1178 | 0.0961 | 0.1654 |  | 0.6369 | 0.5085 | 0.7288 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667
26 | 93.9019 | 2.8306 | 1.2086 | 0.2114 | 0.3697 | 0.004 | 0.1128 | 0.0945 | 0.1633 |  | 0.6166 | 0.4866 | 0.7277 | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
27 | 93.5549 | 2.9224 | 1.2808 | 0.2271 | 0.412 | 0.004 | 0.1308 | 0.1093 | 0.1791 |  | 0.6421 | 0.5374 | 0.7321 | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
28 | 93.6499 | 2.9352 | 1.2639 | 0.2158 | 0.3777 | 0.004 | 0.1098 | 0.0893 | 0.1697 |  | 0.6398 | 0.5449 | 0.73 | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9348.4285 | 39.14 | 10.8722 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639 | 19.8 | 9.6 | 0,000121 | 0,002 | 0,000
29 | 93.8908 | 2.8029 | 1.1983 | 0.2139 | 0.3841 | 0.004 | 0.1207 | 0.0999 | 0.1658 |  | 0.6215 | 0.498 | 0.7283 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694
30 | 93.6255 | 2.9505 | 1.255 | 0.2236 | 0.3973 | 0.004 | 0.1277 | 0.1071 | 0.1851 |  | 0.6066 | 0.5175 | 0.7313 | 8467.0872 | 35.45 | 9.8472 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 12028.2795 | 50.36 | 13.9889
31 | 93.2599 | 3.0538 | 1.3542 | 0.2427 | 0.4376 | 0.004 | 0.1387 | 0.1159 | 0.1974 |  | 0.6303 | 0.5655 | 0.7356 | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12037.8334 | 50.4 | 14
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8452.9952 | 35.391 | 9.8308 | 9358.7706 | 39.1833 | 10.8843
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №417
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №417 |  | 9358.7706 | 39.1833 | 10.8843
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9360.1081 | 39.1889 | 10.8858
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9358.1018 | 39.1805 | 10.8835
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9359.1527 | 39.1849 | 10.8847
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9344.6548 | 39.1242 | 10.8678
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9359.8454 | 39.1878 | 10.8855
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9360.0364 | 39.1886 | 10.8857
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9359.5587 | 39.1866 | 10.8852
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9359.2482 | 39.1853 | 10.8848
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9359.7976 | 39.1876 | 10.8854
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9359.6304 | 39.1869 | 10.8853
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9359.0572 | 39.1845 | 10.8846
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9359.5826 | 39.1867 | 10.8852
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9360.2753 | 39.1896 | 10.886
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9357.027 | 39.176 | 10.8822
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9360.5141 | 39.1906 | 10.8863
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9358.6272 | 39.1827 | 10.8841
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата