## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №207 | [18 empty] | Маршрут №207
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз", АГНКС Володимир-Волинський, АГНКС Ковель, АГНКС ТОВ "Трансгазіндастрі"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Доллина ІІІ", "Івацевичі-Долина ІІ"
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
2 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
3 | 96.519 | 1.8206 | 0.5744 | 0.091 | 0.0882 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0122 | 0.0105 | 0.0039 | 0.6896 | 0.1714 | 0.6953 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -8.8 | -9.2
4 | 96.5365 | 1.8184 | 0.5735 | 0.0909 | 0.0877 | 0.0013 | 0.0175 | 0.012 | 0.0101 | 0.0038 | 0.6771 | 0.171 | 0.6952 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -9 | -8.1
5 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
6 | 96.388 | 1.9286 | 0.6077 | 0.097 | 0.0934 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0125 | 0.0102 | 0.005 | 0.6689 | 0.1692 | 0.6964 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -9.1 | -8.8
7 | 96.3995 | 1.9183 | 0.6052 | 0.0965 | 0.093 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0128 | 0.0106 | 0.0039 | 0.6683 | 0.1717 | 0.6963 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
8 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
9 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
10 | 96.5592 | 1.8206 | 0.5683 | 0.0909 | 0.0877 | 0.0015 | 0.0175 | 0.0119 | 0.01 | 0.0037 | 0.6822 | 0.1465 | 0.6948 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
11 | 96.5585 | 1.824 | 0.5691 | 0.0908 | 0.0877 | 0.0014 | 0.0173 | 0.0117 | 0.0095 | 0.0037 | 0.6793 | 0.1469 | 0.6948 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -8.3 | -11.8
12 | 94.5366 | 3.8015 | 0.5911 | 0.0942 | 0.0911 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0123 | 0.0101 | 0.0032 | 0.6813 | 0.1592 | 0.707 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11970.9565 | 50.12 | 13.9222 | -8.5 | -12.1
13 | 96.4235 | 1.8996 | 0.5974 | 0.095 | 0.0919 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0124 | 0.0102 | 0.0037 | 0.6836 | 0.1631 | 0.696 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
14 | 96.157 | 2.095 | 0.666 | 0.1061 | 0.1022 | 0.0014 | 0.0203 | 0.0137 | 0.0106 | 0.0037 | 0.6523 | 0.1718 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
15 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
16 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
17 | 96.4123 | 1.8708 | 0.5741 | 0.0929 | 0.0898 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0123 | 0.01 | 0.0055 | 0.7441 | 0.1684 | 0.6959 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -8.5 | -12.7
18 | 96.4331 | 1.8648 | 0.5689 | 0.092 | 0.089 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0123 | 0.0094 | 0.0048 | 0.7372 | 0.1685 | 0.6957 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -8.4 | -12.5
19 | 96.1996 | 2.0202 | 0.6339 | 0.1027 | 0.1 | 0.0013 | 0.0202 | 0.0136 | 0.0102 | 0.0043 | 0.7138 | 0.18 | 0.6979 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
20 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
21 | 96.2283 | 2.0086 | 0.6151 | 0.0989 | 0.0959 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0133 | 0.0105 | 0.0042 | 0.7255 | 0.1789 | 0.6975 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
22 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
23 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
24 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
25 | 89.5299 | 5.1103 | 1.168 | 0.1331 | 0.2088 | 0.0042 | 0.0559 | 0.0438 | 0.0582 | 0.0033 | 1.6547 | 2.0297 | 0.754 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -5.9 | -6.5
26 | 89.4252 | 5.1617 | 1.1775 | 0.1323 | 0.2047 | 0.0042 | 0.0554 | 0.043 | 0.0612 | 0.003 | 1.6548 | 2.0769 | 0.755 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -4.8 | -8 | <0,001 | <0,001 | не виявл
27 | 89.8981 | 4.9228 | 1.1514 | 0.1317 | 0.2015 | 0.0039 | 0.0534 | 0.0416 | 0.0538 | 0.0035 | 1.5946 | 1.9438 | 0.751 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
28 | 90.5186 | 4.6247 | 1.1007 | 0.1292 | 0.1931 | 0.0037 | 0.0501 | 0.0386 | 0.0469 | 0.0054 | 1.512 | 1.7771 | 0.7458 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
29 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8196.9286 | 34.3189 | 9.533 | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №207
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №207 |  | 9086.0324 | 38.0414 | 10.5671
Волинська | Іваничі (на Іваничі) | 9117.6078 | 38.1736 | 10.6038
Волинська | АГКС Ковель | 9072.9914 | 37.9868 | 10.5519
Волинська | АГНКС В.Волинський | 9069.7431 | 37.9732 | 10.5481
Волинська | АГНКС ТОВ"Трансгазiндастрi" м.Ковель | 9070.388 | 37.9759 | 10.5489
Волинська | Бузаки | 9074.7589 | 37.9942 | 10.5539
Волинська | Буцинь | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555
Волинська | В.Волинський (на м.В.Волинський) | 9082.402 | 38.0262 | 10.5628
Волинська | Велика Глуша | 9072.7287 | 37.9857 | 10.5516
Волинська | К.Каширськ | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568
Волинська | Ковель (на Люблінець) | 0 | 0 | 0
Волинська | Ковель (на м.Ковель) | 9078.6999 | 38.0107 | 10.5585
Волинська | Кортеліси | 9077.1712 | 38.0043 | 10.5568
Волинська | Любешів | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577
Волинська | Мощена | 9082.4258 | 38.0263 | 10.5629
Волинська | Нововолинськ | 9077.2907 | 38.0048 | 10.5569
Волинська | Облапи | 9084.6471 | 38.0356 | 10.5654
Волинська | Ратно | 9077.8878 | 38.0073 | 10.5576
Волинська | Ружин | 9079.9896 | 38.0161 | 10.56
Волинська | Сілець | 9081.9959 | 38.0245 | 10.5624
Волинська | Соснина | 9092.6007 | 38.0689 | 10.5747
Волинська | Ст.Вижівка | 9077.6012 | 38.0061 | 10.5573
Волинська | Устилуг | 9080.324 | 38.0175 | 10.5604
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата