## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №458 | [18 empty] | Маршрут №458
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
2 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
3 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
4 | 93.9789 | 3.1148 | 1.0224 | 0.1963 | 0.358 | 0.0019 | 0.138 | 0.136 | 0.2772 | 0.0014 | 0.4608 | 0.3143 | 0.7288 | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9410.5285 | 39.4 | 10.9444 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694 | 8.6 | -2 | 0,0017 | 0,0040 | 0
5 | [13 empty] | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9410.5285 | 39.4 | 10.9444 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
6 | [13 empty] | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9410.5285 | 39.4 | 10.9444 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
7 | [13 empty] | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9410.5285 | 39.4 | 10.9444 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
8 | [13 empty] | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9410.5285 | 39.4 | 10.9444 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
9 | [13 empty] | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9410.5285 | 39.4 | 10.9444 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
10 | [13 empty] | 8500.5256 | 35.59 | 9.8861 | 9410.5285 | 39.4 | 10.9444 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
11 | 94.0406 | 3.1186 | 1.0256 | 0.1963 | 0.3555 | 0.0021 | 0.1359 | 0.133 | 0.2123 | 0.0033 | 0.4707 | 0.3061 | 0.7268 | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556 | 9 | -1.4
12 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
13 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
14 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
15 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
16 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
17 | [13 empty] | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
18 | 94.0807 | 3.0978 | 1.0198 | 0.195 | 0.3546 | 0.0019 | 0.1354 | 0.1328 | 0.2046 | 0.0034 | 0.469 | 0.305 | 0.7263 | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528 | 9.3 | -1.2
19 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
20 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
21 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
22 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
23 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
24 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
25 | 94.0524 | 3.1086 | 1.0224 | 0.1956 | 0.3575 | 0.001 | 0.1362 | 0.1332 | 0.2264 | 0.0024 | 0.4587 | 0.3056 | 0.7271 | 8483.5675 | 35.519 | 9.8664 | 9392.4239 | 39.3242 | 10.9234 | 12088.9225 | 50.6139 | 14.0594 | 8.4 | -1.2
26 | [13 empty] | 8483.5675 | 35.519 | 9.8664 | 9392.4239 | 39.3242 | 10.9234 | 12088.9225 | 50.6139 | 14.0594
27 | [13 empty] | 8483.5675 | 35.519 | 9.8664 | 9392.4239 | 39.3242 | 10.9234 | 12088.9225 | 50.6139 | 14.0594
28 | [13 empty] | 8483.5675 | 35.519 | 9.8664 | 9392.4239 | 39.3242 | 10.9234 | 12088.9225 | 50.6139 | 14.0594
29 | [13 empty] | 8483.5675 | 35.519 | 9.8664 | 9392.4239 | 39.3242 | 10.9234 | 12088.9225 | 50.6139 | 14.0594
30 | [13 empty] | 8483.5675 | 35.519 | 9.8664 | 9392.4239 | 39.3242 | 10.9234 | 12088.9225 | 50.6139 | 14.0594
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8483.8541 | 35.5202 | 9.8667 | 9392.4956 | 39.3245 | 10.9235
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант | [8 empty] | Болгар І.М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №458
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №458 |  | 9392.4956 | 39.3245 | 10.9235
Івано-Франківська | ГРС Росільна | 9392.4956 | 39.3245 | 10.9235
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант |  | Болгар І.М. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата