## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №624 | [18 empty] | Маршрут №624
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
2 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
4 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
5 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
6 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
7 | 93.0235 | 3.514 | 0.8872 | 0.1081 | 0.1589 | 0.005 | 0.0391 | 0.0321 | 0.0502 | 0.0054 | 1.7514 | 0.4251 | 0.7209 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -9.1 | -5.9
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
12 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
13 | 93.0118 | 3.6184 | 0.9403 | 0.124 | 0.1877 | 0.0069 | 0.0493 | 0.04 | 0.0723 | 0.0052 | 1.5695 | 0.3746 | 0.7226 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639 | -9.3 | -6
14 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
15 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
16 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
17 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
18 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
19 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
20 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
21 | 93.0965 | 3.6393 | 0.953 | 0.1278 | 0.1992 | 0.0053 | 0.0564 | 0.0435 | 0.0851 | 0.0053 | 1.4881 | 0.3005 | 0.7224 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -9.4 | -6
22 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
23 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
24 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
25 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
26 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
27 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
28 | 93.1277 | 3.6161 | 0.9587 | 0.1292 | 0.2023 | 0.0068 | 0.0581 | 0.0449 | 0.0952 | 0.0047 | 1.4572 | 0.2991 | 0.7227 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139 | -9.7 | -6
29 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
30 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8275.7238 | 34.6488 | 9.6247 | 9164.2067 | 38.3687 | 10.658
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.заступника начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №624
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №624 |  | 9164.2067 | 38.3687 | 10.658
Луганська | Білолуцьк | 9164.2067 | 38.3687 | 10.658
В.о.заступника начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата